Комплект ступенчатых защит для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ЛВ

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ---------- |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ--------1 |

ЮТКБ.656122.611-03.01 БУ

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

| Редакция: | 0.1 |
| --- | --- |
| Дата: | 25.06.2026 |

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М500-ЛВ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Версия пакета поддержки: 0.0.0.0

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

УСТАВКИ РЗиА

АМТЗ

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. испр. осн. защиты | Контр. испр. осн. защиты | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

АМТЗ-НП-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср АМТЗ-НП-1 | Тср АМТЗ-НП-1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | АМТЗ-НП-1 | АМТЗ-НП-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | 3I0ср АМТЗ-НП-1 | 3I0ср АМТЗ-НП-1 | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | БК-I-м АМТЗ-НП-1 | БК-I-м АМТЗ-НП-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

АМТЗ-НП-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср АМТЗ-НП-2 | Тср АМТЗ-НП-2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | АМТЗ-НП-2 | АМТЗ-НП-2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | 3I0ср АМТЗ-НП-2 | 3I0ср АМТЗ-НП-2 | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | БК-I-м АМТЗ-НП-2 | БК-I-м АМТЗ-НП-2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

АМТЗ-ОП-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср АМТЗ-ОП-1 | Тср АМТЗ-ОП-1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | АМТЗ-ОП-1 | АМТЗ-ОП-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Iср АМТЗ-ОП-1 | Iср АМТЗ-ОП-1 | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | БК-I-м АМТЗ-ОП-1 | БК-I-м АМТЗ-ОП-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

АМТЗ-ОП-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср АМТЗ-ОП-2 | Тср АМТЗ-ОП-2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | АМТЗ-ОП-2 | АМТЗ-ОП-2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Iср АМТЗ-ОП-2 | Iср АМТЗ-ОП-2 | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | БК-I-м АМТЗ-ОП-2 | БК-I-м АМТЗ-ОП-2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

АМТЗ-Ф-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср АМТЗ-Ф-1 | Тср АМТЗ-Ф-1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | АМТЗ-Ф-1 | АМТЗ-Ф-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Iср АМТЗ-Ф-1 | Iср АМТЗ-Ф-1 | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | БК-I-м АМТЗ-Ф-1 | БК-I-м АМТЗ-Ф-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

АМТЗ-Ф-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср АМТЗ-Ф-2 | Тср АМТЗ-Ф-2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | АМТЗ-Ф-2 | АМТЗ-Ф-2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Iср АМТЗ-Ф-2 | Iср АМТЗ-Ф-2 | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | БК-I-м АМТЗ-Ф-2 | БК-I-м АМТЗ-Ф-2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

АПВ В1

АПВ ЛЭП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АПВ ЛЭП В1 | АПВ ЛЭП В1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | 2-ой цикл АПВл В1 | 2-ой цикл АПВл В1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тгот АПВ В1 | Тгот АПВ В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 15000 |  |  |  |  |
| 4 | Твосст гот. АПВ В1 | Твосст гот. АПВ В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 30000 |  |  |  |  |
| 5 | Тожид усл. вкл. В1 | Тожид усл. вкл. В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Тср АПВл-1 В1 | Тср АПВл-1 В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 2000 |  |  |  |  |
| 7 | Тср АПВл-2 В1 | Тср АПВл-2 В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 2500 |  |  |  |  |
| 8 | Тср АПВл В1 доп. | Тср АПВл В1 доп. | 0 ... 300000 | мс | 5 | 500 |  |  |  |  |
| 9 | Тимп АПВл В1 | Тимп АПВл В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

АПВ СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АПВ СШ В1 | АПВ СШ В1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тгот АПВ В1 | Тгот АПВ В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 15000 |  |  |  |  |
| 3 | Тожид усл. вкл. В1 | Тожид усл. вкл. В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Тср АПВш В1 | Тср АПВш В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 2000 |  |  |  |  |
| 5 | Тимп АПВш В1 | Тимп АПВш В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

АПВ В2

АПВ ЛЭП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АПВ ЛЭП В2 | АПВ ЛЭП В2 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | 2-ой цикл АПВл В2 | 2-ой цикл АПВл В2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тгот АПВ В2 | Тгот АПВ В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 15000 |  |  |  |  |
| 4 | Твосст гот. АПВ В2 | Твосст гот. АПВ В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 30000 |  |  |  |  |
| 5 | Тожид усл. вкл. В2 | Тожид усл. вкл. В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Тср АПВл-1 В2 | Тср АПВл-1 В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 2000 |  |  |  |  |
| 7 | Тср АПВл-2 В2 | Тср АПВл-2 В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 2500 |  |  |  |  |
| 8 | Тср АПВл В2 доп. | Тср АПВл В2 доп. | 0 ... 300000 | мс | 5 | 500 |  |  |  |  |
| 9 | Тимп АПВл В2 | Тимп АПВл В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

АПВ СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АПВ СШ В2 | АПВ СШ В2 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тгот АПВ В2 | Тгот АПВ В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 15000 |  |  |  |  |
| 3 | Тожид усл. вкл. В2 | Тожид усл. вкл. В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Тср АПВш В2 | Тср АПВш В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 2000 |  |  |  |  |
| 5 | Тимп АПВш В2 | Тимп АПВш В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

АУ

АУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АУ | АУ | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Контр. нал. U на шинах | Контр. нал. U на шинах | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Uнал шин Э1 | Uнал шин Э1 | 0.005 ... 1.5 |  | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 4 | Uнал шин Э2 | Uнал шин Э2 | 0.005 ... 1.5 |  | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 5 | U мин ЛЭП | U мин ЛЭП | 0.005 ... 1.5 |  | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 6 | U1 макс АУ | U1 макс АУ | 0.005 ... 1.5 |  | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 7 | U2 макс АУ | U2 макс АУ | 0.005 ... 1.5 |  | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 8 | 3U0 макс АУ | 3U0 макс АУ | 0.005 ... 1.5 |  | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 9 | Контр. U ЛЭП для АУ | Контр. U ЛЭП для АУ | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Тв АУ | Тв АУ | 0 ... 300000 |  | 5 | 700 |  |  |  |  |
| 11 | Тср АУ АМТЗ | Тср АУ АМТЗ | 0 ... 300000 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 12 | Тср АУ ДЗ | Тср АУ ДЗ | 0 ... 300000 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | Тср АУ ТЗНП | Тср АУ ТЗНП | 0 ... 300000 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 14 | АУ АМТЗ | АУ АМТЗ | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 15 | Контр. отс. U на ЛЭП | Контр. отс. U на ЛЭП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

БК

БК-I

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | dI1 чув | dI1 чув | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | dI1 груб | dI1 груб | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | dI2 чув | dI2 чув | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | dI2 груб | dI2 груб | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | БК-I | БК-I | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 6 | Сброс БК-I от РПО | Сброс БК-I от РПО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | Тв БК-I-б чув | Тв БК-I-б чув | 0 ... 300000 | мс | 5 | 600 |  |  |  |  |
| 8 | Тв БК-I-б груб | Тв БК-I-б груб | 0 ... 300000 | мс | 5 | 800 |  |  |  |  |
| 9 | Тв БК-I-м | Тв БК-I-м | 0 ... 300000 | мс | 5 | 8000 |  |  |  |  |

БК-Z

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БК-Z | БК-Z | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Сброс БК-Z от РПО | Сброс БК-Z от РПО | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 3 | Тзад БК-Z | Тзад БК-Z | 0 ... 300000 |  | 5 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Тв БК-Z | Тв БК-Z | 0 ... 300000 |  | 5 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Rср внутр. хар. | Rср внутр. хар. | 0.010 ... 5 |  | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Xср внутр. хар. | Xср внутр. хар. | 0.010 ... 5 |  | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Фхс | Фхс | 30 ... 85 |  | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 8 | I2 БК-Z | I2 БК-Z | 0.04 ... 30 |  | 0.010 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | dR | dR | 0.010 ... 5 |  | 0.0005 | 0.05 |  |  |  |  |
| 10 | dX | dX | 0.010 ... 5 |  | 0.0005 | 0.05 |  |  |  |  |

БКУ В1

БКУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обязательное квитирование В1 | Обязательное квитирование В1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

БКУ В2

БКУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обязательное квитирование В2 | Обязательное квитирование В2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

БНН

БНН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. ЦН | Контр. ЦН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | БНН комб. | БНН комб. | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | dI1 комб. БНН | dI1 комб. БНН | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 0.5 |  |  |  |  |
| 4 | U1 мин комб. БНН | U1 мин комб. БНН | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 5 | Uф мин комб. БНН | Uф мин комб. БНН | 0.005 ... 1.5 | о.е | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 6 | I2/I1 комб. БНН | I2/I1 комб. БНН | 0.1 ... 1 | о.е. | 0.010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 7 | U2/U1 комб. БНН | U2/U1 комб. БНН | 0.1 ... 1 | о.е. | 0.010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 8 | Контр. Обрыв НП | Контр. Обрыв НП | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 9 | 3I0/I1 БНН | 3I0/I1 БНН | 0.1 ... 1 | о.е. | 0.010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 10 | ИО БНН | ИО БНН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 11 | Uср ИО БНН | Uср ИО БНН | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 12 | БНН-ф | БНН-ф | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 13 | Контр. 3I0 БНН-ф | Контр. 3I0 БНН-ф | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 14 | Uср БНН-ф | Uср БНН-ф | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 15 | Конт. Автомат ТН | Конт. Автомат ТН | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 16 | Тсигн Неиспр. ЦН | Тсигн Неиспр. ЦН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 5000 |  |  |  |  |
| 17 | dU1 комб. БНН (0,2Uном) | dU1 комб. БНН (0,2Uном) | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.2 |  |  |  |  |
| 18 | U2 макс комб. БНН (0,085Uном) | U2 макс комб. БНН (0,085Uном) | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.085 |  |  |  |  |
| 19 | 3U0 макс БНН (0,085Uном) | 3U0 макс БНН (0,085Uном) | 0.005 ... 1.2 | о.е. | 0.00010 | 0.085 |  |  |  |  |
| 20 | U мин звезды (0,05Uном) | U мин звезды (0,05Uном) | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.05 |  |  |  |  |
| 21 | U мин треуг. (0,05Uном) | U мин треуг. (0,05Uном) | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.05 |  |  |  |  |
| 22 | 3I0 БНН-ф (Iном) | 3I0 БНН-ф (Iном) | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 1 |  |  |  |  |

БСТО

БСТО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БСТО | БСТО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Iср БСТО | Iср БСТО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Тфикс внеш. КЗ | Тфикс внеш. КЗ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тпрод БСТО | Тпрод БСТО | 0 ... 300000 | мс | 5 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Тогр БСТО | Тогр БСТО | 0 ... 300000 | мс | 5 | 0 |  |  |  |  |

ДЗ

Zнг-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг ДЗ-ФФ | Rнг ДЗ-ФФ | 0.010 ... 5 |  | 0.0005 | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг ДЗ-ФФ | Фнг ДЗ-ФФ | 5 ... 70 |  | 1 | 20 |  |  |  |  |

Zнг-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг ДЗ-ФЗ | Rнг ДЗ-ФЗ | 0.010 ... 5 |  | 0.0005 | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг ДЗ-ФЗ | Фнг ДЗ-ФЗ | 5 ... 70 |  | 1 | 20 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БНН АУ ДЗ | БНН АУ ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Ступень АУ ДЗ-ФФ | Ступень АУ ДЗ-ФФ | 0 ... 6 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Ступень АУ ДЗ-ФЗ | Ступень АУ ДЗ-ФЗ | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

ДЗ-ФЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rср ДЗ-ФЗ-1 | Rср ДЗ-ФЗ-1 | 0.010 ... 5 | о.е | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 | 0 ... 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 | 0 ... 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Хср ДЗ-ФЗ-1 | Хср ДЗ-ФЗ-1 | 0.010 ... 5 | о.е | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 | 30 ... 85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 7 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 | -45 ... 0 | Эл. градусы | 1 | -12 |  |  |  |  |
| 8 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 400 |  |  |  |  |
| 10 | ДЗ-ФЗ-1 | ДЗ-ФЗ-1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 11 | Подхват РС-ФЗ-1 | Подхват РС-ФЗ-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 12 | ДЗ-ФЗ-1.2 | ДЗ-ФЗ-1.2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 13 | БНН ДЗ-ФЗ-1 | БНН ДЗ-ФЗ-1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 14 | БСТО ДЗ-ФЗ-1 | БСТО ДЗ-ФЗ-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ДЗ-ФЗ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-4 | Rср ДЗ-ФЗ-4 | 0.010 ... 5 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-4 | Хср ДЗ-ФЗ-4 | 0.010 ... 5 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 | 30 ... 85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 5 | БК ДЗ-ФЗ-4 | БК ДЗ-ФЗ-4 | 0 ... 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тср ДЗ-ФЗ-4 | Тср ДЗ-ФЗ-4 | 0 ... 300000 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | ДЗ-ФЗ-4 | ДЗ-ФЗ-4 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 8 | БНН ДЗ-ФЗ-4 | БНН ДЗ-ФЗ-4 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ДЗ-ФЗ-5

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направл. ДЗ-ФЗ-5 | Направл. ДЗ-ФЗ-5 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-5 | Rср ДЗ-ФЗ-5 | 0.010 ... 5 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-5 | Хср ДЗ-ФЗ-5 | 0.010 ... 5 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-5 | 30 ... 85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 5 | БК ДЗ-ФЗ-5 | БК ДЗ-ФЗ-5 | 0 ... 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тср ДЗ-ФЗ-5 | Тср ДЗ-ФЗ-5 | 0 ... 300000 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | ДЗ-ФЗ-5 | ДЗ-ФЗ-5 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 8 | БНН ДЗ-ФЗ-5 | БНН ДЗ-ФЗ-5 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ДЗ-ФФ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rср ДЗ-ФФ-1 | Rср ДЗ-ФФ-1 | 0.010 ... 5 | о.е | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | БК ДЗ-ФФ-1.1 | БК ДЗ-ФФ-1.1 | 0 ... 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | БК ДЗ-ФФ-1.2 | БК ДЗ-ФФ-1.2 | 0 ... 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Хср ДЗ-ФФ-1 | Хср ДЗ-ФФ-1 | 0.010 ... 5 | о.е | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 | 30 ... 85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 7 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 | -45 ... 0 | Эл. градусы | 1 | -12 |  |  |  |  |
| 8 | Направл. ДЗ-ФФ-1 | Направл. ДЗ-ФФ-1 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 400 |  |  |  |  |
| 10 | ДЗ-ФФ-1 | ДЗ-ФФ-1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 11 | Подхват РС-ФФ-1 | Подхват РС-ФФ-1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 12 | ДЗ-ФФ-1.2 | ДЗ-ФФ-1.2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 13 | БНН ДЗ-ФФ-1 | БНН ДЗ-ФФ-1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 14 | БСТО ДЗ-ФФ-1 | БСТО ДЗ-ФФ-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ДЗ-ФФ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rср ДЗ-ФФ-2 | Rср ДЗ-ФФ-2 | 0.010 ... 5 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | БК ДЗ-ФФ-2.1 | БК ДЗ-ФФ-2.1 | 0 ... 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | БК ДЗ-ФФ-2.2 | БК ДЗ-ФФ-2.2 | 0 ... 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Тср ДЗ-ФФ-2.1 | Тср ДЗ-ФФ-2.1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Хср ДЗ-ФФ-2 | Хср ДЗ-ФФ-2 | 0.010 ... 5 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Ф1 ДЗ-ФФ-2 | Ф1 ДЗ-ФФ-2 | 30 ... 85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-2 | Направл. ДЗ-ФФ-2 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-2.2 | Тср ДЗ-ФФ-2.2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 400 |  |  |  |  |
| 9 | ДЗ-ФФ-2 | ДЗ-ФФ-2 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 10 | ДЗ-ФФ-2.1 | ДЗ-ФФ-2.1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 11 | БНН ДЗ-ФФ-2 | БНН ДЗ-ФФ-2 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

ДЗ-ФФ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rср ДЗ-ФФ-3 | Rср ДЗ-ФФ-3 | 0.010 ... 5 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | БК ДЗ-ФФ-3 | БК ДЗ-ФФ-3 | 0 ... 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Тср ДЗ-ФФ-3 | Тср ДЗ-ФФ-3 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-3 | Хср ДЗ-ФФ-3 | 0.010 ... 5 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 | 30 ... 85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Направл. ДЗ-ФФ-3 | Направл. ДЗ-ФФ-3 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | ДЗ-ФФ-3 | ДЗ-ФФ-3 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 8 | БНН ДЗ-ФФ-3 | БНН ДЗ-ФФ-3 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

ДЗ-ФФ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rср ДЗ-ФФ-4 | Rср ДЗ-ФФ-4 | 0.010 ... 5 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | БК ДЗ-ФФ-4 | БК ДЗ-ФФ-4 | 0 ... 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Тср ДЗ-ФФ-4 | Тср ДЗ-ФФ-4 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-4 | Хср ДЗ-ФФ-4 | 0.010 ... 5 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 | 30 ... 85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Направл. ДЗ-ФФ-4 | Направл. ДЗ-ФФ-4 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | ДЗ-ФФ-4 | ДЗ-ФФ-4 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 8 | БНН ДЗ-ФФ-4 | БНН ДЗ-ФФ-4 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

ДЗ-ФФ-5

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rср ДЗ-ФФ-5 | Rср ДЗ-ФФ-5 | 0.010 ... 5 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | БК ДЗ-ФФ-5 | БК ДЗ-ФФ-5 | 0 ... 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Тср ДЗ-ФФ-5 | Тср ДЗ-ФФ-5 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-5 | Хср ДЗ-ФФ-5 | 0.010 ... 5 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-5 | Ф1 ДЗ-ФФ-5 | 30 ... 85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Направл. ДЗ-ФФ-5 | Направл. ДЗ-ФФ-5 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | ДЗ-ФФ-5 | ДЗ-ФФ-5 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 8 | БНН ДЗ-ФФ-5 | БНН ДЗ-ФФ-5 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

ДЗ-ФФ-6

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rср ДЗ-ФФ-6 | Rср ДЗ-ФФ-6 | 0.010 ... 5 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | БК ДЗ-ФФ-6 | БК ДЗ-ФФ-6 | 0 ... 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Тср ДЗ-ФФ-6 | Тср ДЗ-ФФ-6 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-6 | Хср ДЗ-ФФ-6 | 0.010 ... 5 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-6 | Ф1 ДЗ-ФФ-6 | 30 ... 85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Направл. ДЗ-ФФ-6 | Направл. ДЗ-ФФ-6 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | ДЗ-ФФ-6 | ДЗ-ФФ-6 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 8 | БНН ДЗ-ФФ-6 | БНН ДЗ-ФФ-6 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

ОН-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 ОН-ФФ | Ф2 ОН-ФФ | -80 ... 0 | Эл. градусы | 1 | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 ОН-ФФ | Ф3 ОН-ФФ | 90 ... 180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 ОН-ФЗ | Ф2 ОН-ФЗ | -80 ... 0 | Эл. градусы | 1 | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 ОН-ФЗ | Ф3 ОН-ФЗ | 90 ... 180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |

ООВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ООВП | 3I0ср ООВП | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Кт ООВП | Кт ООВП | 0 ... 0.15 | о.е. | 0.010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | Iср блок. торм. | Iср блок. торм. | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср ООВП | 3U0ср ООВП | 0.010 ... 0.2 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 5 | Iт нач. ООВП | Iт нач. ООВП | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 1.25 |  |  |  |  |
| 6 | Контр. 3U0 | Контр. 3U0 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

ОУ1 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ | Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ1 ДЗ-ФФ | Ступень ОУ1 ДЗ-ФФ | 0 ... 6 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Ступень ОУ1 ДЗ-ФЗ | Ступень ОУ1 ДЗ-ФЗ | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНН ОУ1 ДЗ | БНН ОУ1 ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ1 ДЗ | БК ОУ1 ДЗ | 0 ... 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | БСТО ОУ1 ДЗ | БСТО ОУ1 ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | ОУ1 ДЗ при выводе осн. защиты | ОУ1 ДЗ при выводе осн. защиты | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Направл. ОУ1 ДЗ | Направл. ОУ1 ДЗ | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ1 ДЗ | Тср ОУ1 ДЗ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ | Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ОУ2 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подхват РС-ФФ ОУ2 ДЗ | Подхват РС-ФФ ОУ2 ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ2 ДЗ-ФФ | Ступень ОУ2 ДЗ-ФФ | 0 ... 6 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Ступень ОУ2 ДЗ-ФЗ | Ступень ОУ2 ДЗ-ФЗ | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНН ОУ2 ДЗ | БНН ОУ2 ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ2 ДЗ | БК ОУ2 ДЗ | 0 ... 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | БСТО ОУ2 ДЗ | БСТО ОУ2 ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | ОУ2 ДЗ при выводе осн. защиты | ОУ2 ДЗ при выводе осн. защиты | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Направл. ОУ2 ДЗ | Направл. ОУ2 ДЗ | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ2 ДЗ | Тср ОУ2 ДЗ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Подхват РС-ФЗ ОУ2 ДЗ | Подхват РС-ФЗ ОУ2 ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЗНР

ЗНР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср ЗНР | Тср ЗНР | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | ЗНР | ЗНР | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | 3I0ср ЗНР | 3I0ср ЗНР | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | ИО ЗНР | ИО ЗНР | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | I2/I1 ЗНР | I2/I1 ЗНР | 0.05 ... 1 | о.е. | 0.010 | 0.1 |  |  |  |  |

ЗНФ В1

ЗНФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср ЗНФ В1 | Тср ЗНФ В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | ЗНФ В1 | ЗНФ В1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЗНФ В2

ЗНФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср ЗНФ В2 | Тср ЗНФ В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | ЗНФ В2 | ЗНФ В2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

КПОВ

КПОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КПОВ | КПОВ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

КСВ В1

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСВ В1 | КСВ В1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

Защита ЭМУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср защиты ЭМВ В1 | Тср защиты ЭМВ В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Тср защиты ЭМО1 В1 | Тср защиты ЭМО1 В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Тср защиты ЭМО2 В1 | Тср защиты ЭМО2 В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. ЭМО в любом пол. В1 | Контр. ЭМО в любом пол. В1 | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Контр. ОТ сигн. В1 | Контр. ОТ сигн. В1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тср Неиспр. ЦУ В1 | Тср Неиспр. ЦУ В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Тср Пруж. не заведены В1 | Тср Пруж. не заведены В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тср Неиспр. обогр. В1 | Тср Неиспр. обогр. В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль ТТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В1 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 15000 |  |  |  |  |
| 2 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

РФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реле фиксации В1 | Реле фиксации В1 | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

КСВ В2

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСВ В2 | КСВ В2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

Защита ЭМУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В2 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср защиты ЭМВ В2 | Тср защиты ЭМВ В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Тср защиты ЭМО1 В2 | Тср защиты ЭМО1 В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Тср защиты ЭМО2 В2 | Тср защиты ЭМО2 В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. ЭМО в любом пол. В2 | Контр. ЭМО в любом пол. В2 | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Контр. ОТ сигн. В2 | Контр. ОТ сигн. В2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тср Неиспр. ЦУ В2 | Тср Неиспр. ЦУ В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Тср Пруж. не заведены В2 | Тср Пруж. не заведены В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тср Неиспр. обогр. В2 | Тср Неиспр. обогр. В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль ТТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В2 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 15000 |  |  |  |  |
| 2 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В2 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

РФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реле фиксации В2 | Реле фиксации В2 | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

КСН В1

КСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСН В1 | КСН В1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | U2 макс КСН В1 | U2 макс КСН В1 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | 3U0 макс КСН В1 | 3U0 макс КСН В1 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 4 | Uнал ЛЭП В1 | Uнал ЛЭП В1 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.9 |  |  |  |  |
| 5 | Uотс ЛЭП В1 | Uотс ЛЭП В1 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 6 | Uнал Э1 В1 | Uнал Э1 В1 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.9 |  |  |  |  |
| 7 | Uотс Э1 В1 | Uотс Э1 В1 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 8 | dU макс КС(УС) В1 | dU макс КС(УС) В1 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 9 | dФ макс КС В1 | dФ макс КС В1 | 1 ... 90 | Эл. градусы | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | df макс КС В1 | df макс КС В1 | 0.05 ... 3 | Гц | 0.001 | 0.4 |  |  |  |  |
| 11 | df пред. доп. В1 | df пред. доп. В1 | 0.025 ... 3 | Гц | 0.001 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | КС В1 | КС В1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 13 | УС В1 | УС В1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 14 | Опер. вкл. В1 с КОН | Опер. вкл. В1 с КОН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 15 | Опер. вкл. В1 без контролей | Опер. вкл. В1 без контролей | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 16 | Контр. опер. вкл. В1 | Контр. опер. вкл. В1 | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 17 | Т опер. вкл. В1 | Т опер. вкл. В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 40 |  |  |  |  |

КСН В2

КСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСН В2 | КСН В2 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | U2 макс КСН В2 | U2 макс КСН В2 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | 3U0 макс КСН В2 | 3U0 макс КСН В2 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 4 | Uнал ЛЭП В2 | Uнал ЛЭП В2 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.9 |  |  |  |  |
| 5 | Uотс ЛЭП В2 | Uотс ЛЭП В2 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 6 | Uнал Э2 В2 | Uнал Э2 В2 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.9 |  |  |  |  |
| 7 | Uотс Э2 В2 | Uотс Э2 В2 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 8 | dU макс КС(УС) В2 | dU макс КС(УС) В2 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 9 | dФ макс КС В2 | dФ макс КС В2 | 1 ... 90 | Эл. градусы | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | df макс КС В2 | df макс КС В2 | 0.05 ... 3 | Гц | 0.001 | 0.4 |  |  |  |  |
| 11 | df пред. доп. В2 | df пред. доп. В2 | 0.025 ... 3 | Гц | 0.001 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | КС В2 | КС В2 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 13 | УС В2 | УС В2 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 14 | Опер. вкл. В2 с КОН | Опер. вкл. В2 с КОН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 15 | Опер. вкл. В2 без контролей | Опер. вкл. В2 без контролей | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 16 | Контр. опер. вкл. В2 | Контр. опер. вкл. В2 | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 17 | Т опер. вкл. В2 | Т опер. вкл. В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 40 |  |  |  |  |

ЛО

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО | ЛО | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

Запрет АПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Запрет АПВ от ТЗНП-1 | Запрет АПВ от ТЗНП-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 11 | Запрет АПВ от ТЗНП-2 | Запрет АПВ от ТЗНП-2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 12 | Запрет АПВ от ТЗНП-3 | Запрет АПВ от ТЗНП-3 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 13 | Запрет АПВ от ТЗНП-4 | Запрет АПВ от ТЗНП-4 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 14 | Запрет АПВ от ТЗНП-5 | Запрет АПВ от ТЗНП-5 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 15 | Запрет АПВ от ТЗНП-6 | Запрет АПВ от ТЗНП-6 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 16 | Запрет АПВ от осн. защиты | Запрет АПВ от осн. защиты | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 17 | Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ | Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 18 | Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ | Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 19 | Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ | Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 20 | Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ | Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 21 | Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП | Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 22 | Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП | Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 23 | Запрет АПВ от ПУ ТЗНП | Запрет АПВ от ПУ ТЗНП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 24 | Запрет АПВ от АУ | Запрет АПВ от АУ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 25 | Запрет АПВ от ЗНР | Запрет АПВ от ЗНР | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 26 | Запрет АПВ от МФТО | Запрет АПВ от МФТО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 27 | Запрет АПВ от ТЗО-Ф | Запрет АПВ от ТЗО-Ф | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 28 | Запрет АПВ от ТЗО-НП | Запрет АПВ от ТЗО-НП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 29 | Запрет АПВ от Тоткл | Запрет АПВ от Тоткл | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 30 | Запрет АПВ от ТУ ОТФ | Запрет АПВ от ТУ ОТФ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 31 | Запрет АПВ от ТУ ДЗ | Запрет АПВ от ТУ ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 32 | Запрет АПВ от ТУ ТЗНП | Запрет АПВ от ТУ ТЗНП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 33 | Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ | Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 34 | Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП | Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 35 | Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП | Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 36 | Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ | Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛО В1

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО В1 | ЛО В1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

Запрет АПВ В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Запрет АПВ В1 от ЗНФ | Запрет АПВ В1 от ЗНФ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Огр. ожид. пуска АПВ В1 | Огр. ожид. пуска АПВ В1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тожид усл. пуска АПВ В1 | Тожид усл. пуска АПВ В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

ЛО В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗНФ на откл. В1 | ЗНФ на откл. В1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Подхват откл. В1 от РТ ЭМО | Подхват откл. В1 от РТ ЭМО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тпрод откл. В1 | Тпрод откл. В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

ЛО В2

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО В2 | ЛО В2 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тип В2 | Тип В2 | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

Запрет АПВ В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Запрет АПВ В2 от ЗНФ | Запрет АПВ В2 от ЗНФ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Огр. ожид. пуска АПВ В2 | Огр. ожид. пуска АПВ В2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тожид усл. пуска АПВ В2 | Тожид усл. пуска АПВ В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

ЛО В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗНФ на откл. В2 | ЗНФ на откл. В2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Подхват откл. В2 от РТ ЭМО | Подхват откл. В2 от РТ ЭМО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тпрод откл. В2 | Тпрод откл. В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

ЛС

Орган Uмин

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Uср ЛОСК | Uср ЛОСК | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |

ТУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТУ ДЗ | ТУ ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Прием ТУ ДЗ | Прием ТУ ДЗ | 0 ... 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Режим ТУ ДЗ | Режим ТУ ДЗ | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим эхо ТУ ДЗ | Режим эхо ТУ ДЗ | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ | Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ | 0 ... 6 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ | Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ | 0 ... 6 |  | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ | Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ | 0 ... 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ | Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ | 0 ... 3 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | БСТО ТУ ДЗ | БСТО ТУ ДЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тфикс обр. ступ. | Тфикс обр. ступ. | 0 ... 300000 | мс | 5 | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Тпрод обр. ступ. | Тпрод обр. ступ. | 0 ... 300000 | мс | 5 | 70 |  |  |  |  |
| 12 | Тв блок. ТУ ДЗ | Тв блок. ТУ ДЗ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 60 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ТУ ДЗ | Тср ТУ ДЗ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 14 | Тпрод передачи ТУ ДЗ | Тпрод передачи ТУ ДЗ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 500 |  |  |  |  |
| 15 | Тср эхо ТУ ДЗ | Тср эхо ТУ ДЗ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Тимп эхо ТУ ДЗ | Тимп эхо ТУ ДЗ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 17 | Тблок эхо ТУ ДЗ | Тблок эхо ТУ ДЗ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 50 |  |  |  |  |

ТУ ОТФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТУ ОТФ | ТУ ОТФ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Прием ТУ ОТФ | Прием ТУ ОТФ | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН ИО ТЗНП-4 | БНН ИО ТЗНП-4 | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Контр. РС-ФФ-2 с охв | Контр. РС-ФФ-2 с охв | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | Контр. РС-ФФ-3 | Контр. РС-ФФ-3 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | Контр. РС-ФФ-4 | Контр. РС-ФФ-4 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | Контр. РС-ФЗ-4 | Контр. РС-ФЗ-4 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | БНН РС | БНН РС | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | Контр. ИО ТЗНП-4 | Контр. ИО ТЗНП-4 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТУ ОТФ | Тср ТУ ОТФ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Контр. ОНМНП-Р | Контр. ОНМНП-Р | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ТУ ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТУ ТЗНП | ТУ ТЗНП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Прием ТУ ТЗНП | Прием ТУ ТЗНП | 0 ... 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Режим ТУ ТЗНП | Режим ТУ ТЗНП | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим эхо ТУ ТЗНП | Режим эхо ТУ ТЗНП | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Ступень ИО ТЗНП | Ступень ИО ТЗНП | 0 ... 6 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | БСТО ТУ ТЗНП | БСТО ТУ ТЗНП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | Тфикс ОНМНП-Б | Тфикс ОНМНП-Б | 0 ... 300000 | мс | 5 | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Тпрод ОНМНП-Б | Тпрод ОНМНП-Б | 0 ... 300000 | мс | 5 | 70 |  |  |  |  |
| 9 | Тв блок. ТУ ТЗНП | Тв блок. ТУ ТЗНП | 0 ... 300000 | мс | 5 | 60 |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТУ ТЗНП | Тср ТУ ТЗНП | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Тпрод передачи ТУ ТЗНП | Тпрод передачи ТУ ТЗНП | 0 ... 300000 | мс | 5 | 500 |  |  |  |  |
| 12 | Тср эхо ТУ ТЗНП | Тср эхо ТУ ТЗНП | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | Тимп эхо ТУ ТЗНП | Тимп эхо ТУ ТЗНП | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 14 | Тблок эхо ТУ ТЗНП | Тблок эхо ТУ ТЗНП | 0 ... 300000 | мс | 5 | 50 |  |  |  |  |
| 15 | БНТ ТУ ТЗНП | БНТ ТУ ТЗНП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

Тоткл

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тоткл | Тоткл | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Прием Тоткл с контр. | Прием Тоткл с контр. | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Контр. Тоткл от БК-I-м | Контр. Тоткл от БК-I-м | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ | Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ | 0 ... 6 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ | Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Контр. Тоткл от ТЗНП | Контр. Тоткл от ТЗНП | 0 ... 6 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

МФТО

МФТО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БСТО МФТО | БСТО МФТО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср МФТО | Тср МФТО | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | МФТО | МФТО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Iср МФТО | Iср МФТО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |

Общая логика

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Схема РУ | Схема РУ | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Контр. SG I В1 и В2 | Контр. SG I В1 и В2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Контр. SG 3I0 пар. ЛЭП | Контр. SG 3I0 пар. ЛЭП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Контр. SG U звезды | Контр. SG U звезды | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | Контр. SG U звезды | Контр. SG U звезды | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | Контр. SG Uотб ЛЭП | Контр. SG Uотб ЛЭП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | Контр. SG Uотб Э1 | Контр. SG Uотб Э1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Контр. SG Uотб Э1 | Контр. SG Uотб Э1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | Контр. SA цепей откл. | Контр. SA цепей откл. | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Контр. SA цепей пуска УРОВ | Контр. SA цепей пуска УРОВ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 11 | Контр. SA цепей выходных | Контр. SA цепей выходных | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 12 | Контр. SA цепей управления В | Контр. SA цепей управления В | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 13 | Контр. SA цепей откл. от УРОВ | Контр. SA цепей откл. от УРОВ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 14 | Контр. SA цепей ТО и ТУ | Контр. SA цепей ТО и ТУ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 15 | Контр. SA цепей разр. ПУ пар. ЛЭП | Контр. SA цепей разр. ПУ пар. ЛЭП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 16 | Контр. SA цепей включения в ДЗШ | Контр. SA цепей включения в ДЗШ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ПАВ В1

ПАВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПАВ В1 | ПАВ В1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тожид ПАВ В1 | Тожид ПАВ В1 | 0 ... 1800000 | мс | 5 | 600000 |  |  |  |  |
| 3 | Тимп ПАВ В1 | Тимп ПАВ В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

ПАВ В2

ПАВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПАВ В2 | ПАВ В2 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тожид ПАВ В2 | Тожид ПАВ В2 | 0 ... 1800000 | мс | 5 | 600000 |  |  |  |  |
| 3 | Тимп ПАВ В2 | Тимп ПАВ В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

ТЗНП

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вывод напр. при ср. ТЗНП | Вывод напр. при ср. ТЗНП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Вывод напр. при АУ | Вывод напр. при АУ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

АУ ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ТЗНП | Ступень АУ ТЗНП | 0 ... 6 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |

ОВ БНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kблок 2 гарм | Kблок 2 гарм | 0.05 ... 1 | о.е. | 0.010 | 0.15 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0разр БНТ (0.04Iном) | 3I0разр БНТ (0.04Iном) | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | 3I0блок ОВ БНТ | 3I0блок ОВ БНТ | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |

ОНМНП-Р

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фмч ОНМНП-Р | Фмч ОНМНП-Р | -179 ... 180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ОНМНП-Р | 3I0ср ОНМНП-Р | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | 3U0ср ОНМНП-Р | 3U0ср ОНМНП-Р | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.010 |  |  |  |  |

ОНМНП-Б

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фмч ОНМНП-Б | Фмч ОНМНП-Б | -179 ... 180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ОНМНП-Б | 3I0ср ОНМНП-Б | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | 3U0ср ОНМНП-Б | 3U0ср ОНМНП-Б | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.010 |  |  |  |  |

ОНМОП-Б

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фмч ОНМОП-Б | Фмч ОНМОП-Б | -179 ... 180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |
| 2 | I2ср ОНМОП-Б | I2ср ОНМОП-Б | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | U2ср ОНМОП-Б | U2ср ОНМОП-Б | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.010 |  |  |  |  |

ОНМОП-Р

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фмч ОНМОП-Р | Фмч ОНМОП-Р | -179 ... 180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |
| 2 | I2ср ОНМОП-Р | I2ср ОНМОП-Р | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | U2ср ОНМОП-Р | U2ср ОНМОП-Р | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.010 |  |  |  |  |

ОУ1 ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. направл. ОУ1 ТЗНП | Контр. направл. ОУ1 ТЗНП | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл. ОУ1 ТЗНП | Направл. ОУ1 ТЗНП | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП | Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНН ОУ1 ТЗНП | БНН ОУ1 ТЗНП | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств. | Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств. | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | БНТ ОУ1 ТЗНП | БНТ ОУ1 ТЗНП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | БСТО ОУ1 ТЗНП | БСТО ОУ1 ТЗНП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Тср ОУ1 ТЗНП | Тср ОУ1 ТЗНП | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Ступень ОУ1 ТЗНП | Ступень ОУ1 ТЗНП | 0 ... 6 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты | ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ОУ2 ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. направл. ОУ2 ТЗНП | Контр. направл. ОУ2 ТЗНП | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл. ОУ2 ТЗНП | Направл. ОУ2 ТЗНП | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Тип ОНМ ОУ2 ТЗНП | Тип ОНМ ОУ2 ТЗНП | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНН ОУ2 ТЗНП | БНН ОУ2 ТЗНП | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Блок. ОУ2 ТЗНП по чувств. | Блок. ОУ2 ТЗНП по чувств. | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | БНТ ОУ2 ТЗНП | БНТ ОУ2 ТЗНП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | БСТО ОУ2 ТЗНП | БСТО ОУ2 ТЗНП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Тср ОУ2 ТЗНП | Тср ОУ2 ТЗНП | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Ступень ОУ2 ТЗНП | Ступень ОУ2 ТЗНП | 0 ... 6 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | ОУ2 ТЗНП при выводе осн. защиты | ОУ2 ТЗНП при выводе осн. защиты | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ПУ ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ПУ ТЗНП | Ступень ПУ ТЗНП | 0 ... 6 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Тср ПУ ТЗНП | Тср ПУ ТЗНП | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ТЗНП-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-1 | ТЗНП-1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-1 | 3I0ср ТЗНП-1 | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. направл. ТЗНП-1 | Контр. направл. ТЗНП-1 | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл. ТЗНП-1 | Направл. ТЗНП-1 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Тип ОНМ ТЗНП-1 | Тип ОНМ ТЗНП-1 | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-1 | БНН ТЗНП-1 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Блок. ТЗНП-1 по чувств. | Блок. ТЗНП-1 по чувств. | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | БНТ ТЗНП-1 | БНТ ТЗНП-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | БСТО ТЗНП-1 | БСТО ТЗНП-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТЗНП-1 | Тср ТЗНП-1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ТЗНП-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-2 | ТЗНП-2 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-2 | 3I0ср ТЗНП-2 | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. направл. ТЗНП-2 | Контр. направл. ТЗНП-2 | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл. ТЗНП-2 | Направл. ТЗНП-2 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Тип ОНМ ТЗНП-2 | Тип ОНМ ТЗНП-2 | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-2 | БНН ТЗНП-2 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Блок. ТЗНП-2 по чувств. | Блок. ТЗНП-2 по чувств. | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | БНТ ТЗНП-2 | БНТ ТЗНП-2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | БСТО ТЗНП-2 | БСТО ТЗНП-2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТЗНП-2 | Тср ТЗНП-2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ТЗНП-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-3 | ТЗНП-3 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-3 | 3I0ср ТЗНП-3 | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. направл. ТЗНП-3 | Контр. направл. ТЗНП-3 | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл. ТЗНП-3 | Направл. ТЗНП-3 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Тип ОНМ ТЗНП-3 | Тип ОНМ ТЗНП-3 | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-3 | БНН ТЗНП-3 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Блок. ТЗНП-3 по чувств. | Блок. ТЗНП-3 по чувств. | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | БНТ ТЗНП-3 | БНТ ТЗНП-3 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | БСТО ТЗНП-3 | БСТО ТЗНП-3 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТЗНП-3 | Тср ТЗНП-3 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ТЗНП-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-4 | ТЗНП-4 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-4 | 3I0ср ТЗНП-4 | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. направл. ТЗНП-4 | Контр. направл. ТЗНП-4 | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл. ТЗНП-4 | Направл. ТЗНП-4 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Тип ОНМ ТЗНП-4 | Тип ОНМ ТЗНП-4 | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-4 | БНН ТЗНП-4 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Блок. ТЗНП-4 по чувств. | Блок. ТЗНП-4 по чувств. | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | БНТ ТЗНП-4 | БНТ ТЗНП-4 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | БСТО ТЗНП-4 | БСТО ТЗНП-4 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТЗНП-4 | Тср ТЗНП-4 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ТЗНП-5

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-5 | ТЗНП-5 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-5 | 3I0ср ТЗНП-5 | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. направл. ТЗНП-5 | Контр. направл. ТЗНП-5 | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл. ТЗНП-5 | Направл. ТЗНП-5 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Тип ОНМ ТЗНП-5 | Тип ОНМ ТЗНП-5 | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-5 | БНН ТЗНП-5 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Блок. ТЗНП-5 по чувств. | Блок. ТЗНП-5 по чувств. | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | БНТ ТЗНП-5 | БНТ ТЗНП-5 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | БСТО ТЗНП-5 | БСТО ТЗНП-5 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТЗНП-5 | Тср ТЗНП-5 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ТЗНП-6

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-6 | ТЗНП-6 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-6 | 3I0ср ТЗНП-6 | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. направл. ТЗНП-6 | Контр. направл. ТЗНП-6 | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл. ТЗНП-6 | Направл. ТЗНП-6 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Тип ОНМ ТЗНП-6 | Тип ОНМ ТЗНП-6 | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-6 | БНН ТЗНП-6 | 0 ... 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Блок. ТЗНП-6 по чувств. | Блок. ТЗНП-6 по чувств. | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | БНТ ТЗНП-6 | БНТ ТЗНП-6 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | БСТО ТЗНП-6 | БСТО ТЗНП-6 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТЗНП-6 | Тср ТЗНП-6 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ТЗО

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Авт. ввод ТЗО | Авт. ввод ТЗО | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

ТЗО-НП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БСТО ТЗО-НП | БСТО ТЗО-НП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср ТЗО-НП | Тср ТЗО-НП | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | ТЗО-НП | ТЗО-НП | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Iср ТЗО-НП | Iср ТЗО-НП | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |

ТЗО-Ф

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БСТО ТЗО-Ф | БСТО ТЗО-Ф | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср ТЗО-Ф | Тср ТЗО-Ф | 0 ... 300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | ТЗО-Ф | ТЗО-Ф | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Iср ТЗО-Ф | Iср ТЗО-Ф | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |

УВ В1

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | УВ В1 | УВ В1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1 | Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ | Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Тожид усл. опер. вкл. В1 | Тожид усл. опер. вкл. В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тпрод опер. вкл. В1 | Тпрод опер. вкл. В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

УВ В2

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | УВ В2 | УВ В2 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Блок. от многокр. вкл. на КЗ В2 | Блок. от многокр. вкл. на КЗ В2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Подхват вкл. В2 от РТ ЭМВ | Подхват вкл. В2 от РТ ЭМВ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Тожид усл. опер. вкл. В2 | Тожид усл. опер. вкл. В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тпрод опер. вкл. В2 | Тпрод опер. вкл. В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

УРОВ В1

УРОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | УРОВ В1 | УРОВ В1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Iср УРОВ В1 | Iср УРОВ В1 | 0.04 ... 0.04 | о.е. | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | Пуск УРОВ В1 от ЗНР | Пуск УРОВ В1 от ЗНР | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Фикс. УРОВ В1 | Фикс. УРОВ В1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 5 | Режим УРОВ В1 с дубл. пуском | Режим УРОВ В1 с дубл. пуском | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | УРОВ В1 на себя | УРОВ В1 на себя | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 7 | Контр. по I УРОВ В1 на себя | Контр. по I УРОВ В1 на себя | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Тср УРОВ В1 | Тср УРОВ В1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300 |  |  |  |  |
| 9 | Тср УРОВ В1 на себя | Тср УРОВ В1 на себя | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

УРОВ В2

УРОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | УРОВ В2 | УРОВ В2 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Iср УРОВ В2 | Iср УРОВ В2 | 0.04 ... 0.04 | о.е. | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | Пуск УРОВ В2 от ЗНР | Пуск УРОВ В2 от ЗНР | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Фикс. УРОВ В2 | Фикс. УРОВ В2 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 5 | Режим УРОВ В2 с дубл. пуском | Режим УРОВ В2 с дубл. пуском | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | УРОВ В2 на себя | УРОВ В2 на себя | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 7 | Контр. по I УРОВ В2 на себя | Контр. по I УРОВ В2 на себя | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Тср УРОВ В2 | Тср УРОВ В2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300 |  |  |  |  |
| 9 | Тср УРОВ В2 на себя | Тср УРОВ В2 на себя | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

ФПВ В3

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ФПВ В3 | ФПВ В3 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

ФПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. Р В | Контр. Р В | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ФПВ ШСВ/СВ

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ФПВ ШСВ/СВ | ФПВ ШСВ/СВ | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

ФПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. Р В | Контр. Р В | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ФПВ В1

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ФПВ В В1 | ФПВ В В1 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Схема Р В1 | Схема Р В1 | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

ФПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. Р В1 | Контр. Р В1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ФПВ В2

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ФПВ В2 | ФПВ В2 | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Схема Р В2 | Схема Р В2 | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Тип В2 | Тип В2 | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

ФПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. Р В | Контр. Р В | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |