Основная защита автотрансформатора напряжением 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ---------- |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ--------1 |

ЮТКБ.656122.611-06.02 БУ

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

| Редакция: | 0.1 |
| --- | --- |
| Дата: | 01.07.2026 |

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М500-ДЗАТ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Версия пакета поддержки: 0.0.0.0

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

УСТАВКИ РЗиА

АПВ В1(ЛВ) ВН

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тгот АПВ В1(ЛВ) ВН | Тгот АПВ В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 10000 |  |  |  |  |
| 2 | Тожид усл вкл В1(ЛВ) ВН | Тожид усл вкл В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20000 |  |  |  |  |

АПВ СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АПВ СШ В1(ЛВ) ВН | АПВ СШ В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тср АПВш В1(ЛВ) ВН | Тср АПВш В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 2000 |  |  |  |  |
| 3 | Тимп АПВш В1(ЛВ) ВН | Тимп АПВш В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

АПВ Т

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АПВ В1(ЛВ) ВН | АПВ В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тср АПВ-1 В1(ЛВ) ВН | Тср АПВ-1 В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Тимп АПВ В1(ЛВ) ВН | Тимп АПВ В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 2000 |  |  |  |  |
| 4 | Тср АПВ-2 В1(ЛВ) ВН | Тср АПВ-2 В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 4000 |  |  |  |  |
| 5 | Твосст гот АПВ В1(ЛВ) ВН | Твосст гот АПВ В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 10000 |  |  |  |  |
| 6 | 2-ой цикл АПВ В1(ЛВ) ВН | 2-ой цикл АПВ В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

АПВ В1(ЛВ) СН

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тгот АПВ В1(ЛВ) СН | Тгот АПВ В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 10000 |  |  |  |  |
| 2 | Тожид усл вкл В1(ЛВ) СН | Тожид усл вкл В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20000 |  |  |  |  |

АПВ СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АПВ СШ В1(ЛВ) СН | АПВ СШ В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тср АПВш В1(ЛВ) СН | Тср АПВш В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 2000 |  |  |  |  |
| 3 | Тимп АПВш В1(ЛВ) СН | Тимп АПВш В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

АПВ Т

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АПВ В1(ЛВ) СН | АПВ В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тср АПВ-1 В1(ЛВ) СН | Тср АПВ-1 В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Тимп АПВ В1(ЛВ) СН | Тимп АПВ В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 2000 |  |  |  |  |
| 4 | Тср АПВ-2 В1(ЛВ) СН | Тср АПВ-2 В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 4000 |  |  |  |  |
| 5 | Твосст гот АПВ В1(ЛВ) СН | Твосст гот АПВ В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 10000 |  |  |  |  |
| 6 | 2-ой цикл АПВ В1(ЛВ) СН | 2-ой цикл АПВ В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

БКУ В1(ЛВ) ВН

БКУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обязательное квитирование В1(ЛВ) ВН | Обязательное квитирование В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

БКУ В1(ЛВ) СН

БКУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обязательное квитирование В1(ЛВ) СН | Обязательное квитирование В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ГЗ РПН

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГЗ РПН 1 цепь | ГЗ РПН 1 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | ГЗ РПН 2 цепь | ГЗ РПН 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Блок ГЗ РПН | Блок ГЗ РПН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Тбл ГЗ РПН | Тбл ГЗ РПН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

ГЗ АТ откл

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГЗ АТ откл 1 цепь | ГЗ АТ откл 1 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | ГЗ АТ откл 2 цепь | ГЗ АТ откл 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка ГЗ АТ откл | Блокировка ГЗ АТ откл | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Тбл ГЗ АТ откл | Тбл ГЗ АТ откл | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

ГЗ ЛРТ откл

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГЗ ЛРТ откл 1 цепь | ГЗ ЛРТ откл 1 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | ГЗ ЛРТ откл 2 цепь | ГЗ ЛРТ откл 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка ГЗ ЛРТ | Блокировка ГЗ ЛРТ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Тбл ГЗ ЛРТ | Тбл ГЗ ЛРТ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

ГЗ АТ сигн

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГЗ АТ сигн 1 цепь | ГЗ АТ сигн 1 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | ГЗ АТ сигн 2 цепь | ГЗ АТ сигн 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Откл от ГЗ АТ сигн | Откл от ГЗ АТ сигн | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ГЗ ЛРТ сигн

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГЗ ЛРТ сигн 1 цепь | ГЗ ЛРТ сигн 1 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | ГЗ ЛРТ сигн 2 цепь | ГЗ ЛРТ сигн 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Откл от ГЗ ЛРТ сигн | Откл от ГЗ ЛРТ сигн | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ДТЗ

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДТЗ фВ | ДТЗ фВ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Iср диф | Iср диф | 0.1 ... 2 | о.е. | 0.001 | 0.2 |  |  |  |  |

Д2г

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I2г/I1г ДТЗт | I2г/I1г ДТЗт | 0.05 ... 1 | о.е. | 0.001 | 0.5 |  |  |  |  |
| 2 | Перекр блок 2г | Перекр блок 2г | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Тперекр блок 2г | Тперекр блок 2г | 100 ... 1000 | мc | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Блок 2г ДТЗт | Блок 2г ДТЗт | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

Д5г

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I5г/I1г ДТЗт | I5г/I1г ДТЗт | 0.05 ... 1 | о.е. | 0.001 | 0.5 |  |  |  |  |
| 2 | Перекр блок 5г | Перекр блок 5г | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Тперекр блок 5г | Тперекр блок 5г | 100 ... 1000 | мc | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Блок 5г ДТЗт | Блок 5г ДТЗт | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ДТЗт

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iт1 | Iт1 | 0.2 ... 1.5 | о.е. | 0.001 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Кт1 | Кт1 | 0.1 ... 1 | о.е. | 0.001 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | Iт2 | Iт2 | 1 ... 3 | о.е. | 0.001 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Кт2 | Кт2 | 0.2 ... 1 | о.е. | 0.001 | 0.75 |  |  |  |  |
| 5 | ДТЗт | ДТЗт | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ДТО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср ДТО | Iср ДТО | 1 ... 20 | о.е. | 0.001 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | ДТО | ДТО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

КЦТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iнеиспр ДТЗ | Iнеиспр ДТЗ | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 2 | Тнеиспр ДТЗ | Тнеиспр ДТЗ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 10000 |  |  |  |  |
| 3 | Контр изм цеп ДТЗ | Контр изм цеп ДТЗ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЗП

ЗП ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср ЗП ВН | Тср ЗП ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 2 | Iср ЗП ВН | Iср ЗП ВН | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | ЗП ВН | ЗП ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЗП ОО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср ЗП ОО | Тср ЗП ОО | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 2 | Iср ЗП ОО | Iср ЗП ОО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | ЗП ОО | ЗП ОО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЗП НН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср ЗП НН | Тср ЗП НН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 2 | Iср ЗП НН | Iср ЗП НН | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | ЗП НН | ЗП НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЗПО АТ

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Откл от ЗПО | Откл от ЗПО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЗПО-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗПО-1 конт ДТм | ЗПО-1 конт ДТм | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср ЗПО-1 | Тср ЗПО-1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 3 | ЗПО-1 контр РТ | ЗПО-1 контр РТ | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | ЗПО-1 | ЗПО-1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЗПО-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗПО-2 конт ДТм | ЗПО-2 конт ДТм | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср ЗПО-2 | Тср ЗПО-2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 3 | ЗПО-2 контр РТ | ЗПО-2 контр РТ | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | ЗПО-2 | ЗПО-2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЗПО-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗПО-3 конт ДТм | ЗПО-3 конт ДТм | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср ЗПО-3 | Тср ЗПО-3 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 3 | ЗПО-3 контр РТ | ЗПО-3 контр РТ | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | ЗПО-3 | ЗПО-3 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

РТ ЗПО ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср РТ1 ВН ЗПО | Iср РТ1 ВН ЗПО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Iср РТ2 ВН ЗПО | Iср РТ2 ВН ЗПО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | РТ ВН ЗПО | РТ ВН ЗПО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

РТ ЗПО ОО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср РТ1 ОО ЗПО | Iср РТ1 ОО ЗПО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Iср РТ2 ОО ЗПО | Iср РТ2 ОО ЗПО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | РТ ОО ЗПО | РТ ОО ЗПО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

РТ ЗПО НН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср РТ1 НН ЗПО | Iср РТ1 НН ЗПО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Iср РТ2 НН ЗПО | Iср РТ2 НН ЗПО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | РТ НН ЗПО | РТ НН ЗПО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

КИ НН

ИО КН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3U0ср КИ НН | 3U0ср КИ НН | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 1.5 |  |  |  |  |
| 2 | Тср КИ НН | Тср КИ НН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 3 | U2бл КИ НН | U2бл КИ НН | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 1.5 |  |  |  |  |
| 4 | Блок U2 КИ НН | Блок U2 КИ НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | КИ НН | КИ НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

КОН

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КОН | КОН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

РН НН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Uср НН | Uср НН | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 2 | РН НН | РН НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

РТ ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср РТ ВН | Iср РТ ВН | 0.04 ... 40 | о.е. | 0.010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 2 | РТ ВН | РТ ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

РТ СН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср РТ СН | Iср РТ СН | 0.04 ... 40 | о.е. | 0.010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 2 | РТ СН | РТ СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

КПОВ СН

КПОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КПОВ СН | КПОВ СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

КПОВ ВН

КПОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КПОВ ВН | КПОВ ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

КПОН

КПОН НН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | U2 КПОН НН | U2 КПОН НН | 0.005 ... 1.5 | о.е | 0.00010 | 1.5 |  |  |  |  |
| 2 | Uл КПОН НН | Uл КПОН НН | 0.005 ... 1.5 | о.е | 0.00010 | 0.005 |  |  |  |  |
| 3 | Тип КПОН НН | Тип КПОН НН | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | КПОН НН | КПОН НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | Неиспр ТН КПОН НН | Неиспр ТН КПОН НН | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

КПОН НН1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | U2 КПОН НН1 | U2 КПОН НН1 | 0.005 ... 1.5 | о.е | 0.00010 | 1.5 |  |  |  |  |
| 2 | Uл КПОН НН1 | Uл КПОН НН1 | 0.005 ... 1.5 | о.е | 0.00010 | 0.005 |  |  |  |  |
| 3 | Тип КПОН НН1 | Тип КПОН НН1 | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | КПОН НН1 | КПОН НН1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | Неиспр ТН КПОН НН1 | Неиспр ТН КПОН НН1 | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

КПОН НН2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | U2 КПОН НН2 | U2 КПОН НН2 | 0.005 ... 1.5 | о.е | 0.00010 | 1.5 |  |  |  |  |
| 2 | Uл КПОН НН2 | Uл КПОН НН2 | 0.005 ... 1.5 | о.е | 0.00010 | 0.005 |  |  |  |  |
| 3 | Тип КПОН НН2 | Тип КПОН НН2 | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | КПОН НН2 | КПОН НН2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | Неиспр ТН КПОН НН2 | Неиспр ТН КПОН НН2 | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

КСВ В1(ЛВ) ВН

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кол-во ЭМО В1(ЛВ) ВН | Кол-во ЭМО В1(ЛВ) ВН | 0 ... 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | КСВ В1(ЛВ) ВН | КСВ В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

Защита ЭМУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1(ЛВ) ВН | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср защиты ЭМВ В1(ЛВ) ВН | Тср защиты ЭМВ В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Тср защиты ЭМО1 В1(ЛВ) ВН | Тср защиты ЭМО1 В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Тср защиты ЭМО2 В1(ЛВ) ВН | Тср защиты ЭМО2 В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр ЭМО в любом пол В1(ЛВ) ВН | Контр ЭМО в любом пол В1(ЛВ) ВН | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Контр ОТ сигн В1(ЛВ) ВН | Контр ОТ сигн В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тср Неиспр ЦУ В1(ЛВ) ВН | Тср Неиспр ЦУ В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Тср Пруж не заведены В1(ЛВ) ВН | Тср Пруж не заведены В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тср Неиспр обогр В1(ЛВ) ВН | Тср Неиспр обогр В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль ТТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1(ЛВ) ВН | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В1(ЛВ) ВН | Тср Неиспр. обогр. ТТ В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 15000 |  |  |  |  |

РФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реле фиксации В1(ЛВ) ВН | Реле фиксации В1(ЛВ) ВН | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

КСВ В1(ЛВ) СН

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кол-во ЭМО В1(ЛВ) СН | Кол-во ЭМО В1(ЛВ) СН | 0 ... 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | КСВ В1(ЛВ) СН | КСВ В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

Защита ЭМУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1(ЛВ) СН | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср защиты ЭМВ В1(ЛВ) СН | Тср защиты ЭМВ В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Тср защиты ЭМО1 В1(ЛВ) СН | Тср защиты ЭМО1 В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Тср защиты ЭМО2 В1(ЛВ) СН | Тср защиты ЭМО2 В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. ЭМО в любом пол. В1(ЛВ) СН | Контр. ЭМО в любом пол. В1(ЛВ) СН | 0 ... 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Контр. ОТ сигн. В1(ЛВ) СН | Контр. ОТ сигн. В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тср Неиспр. ЦУ В1(ЛВ) СН | Тср Неиспр. ЦУ В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Тср Пруж. не заведены В1(ЛВ) СН | Тср Пруж. не заведены В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тср Неиспр. обогр. В1(ЛВ) СН | Тср Неиспр. обогр. В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль ТТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1(ЛВ) СН | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В1(ЛВ) СН | Тср Неиспр. обогр. ТТ В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 15000 |  |  |  |  |

РФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реле фиксации В1(ЛВ) СН | Реле фиксации В1(ЛВ) СН | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

КСН В1(ЛВ) ВН

КСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Uотс Т | Uотс Т | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.2 |  |  |  |  |
| 2 | Uнал СШ | Uнал СШ | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.8 |  |  |  |  |
| 3 | Uотс СШ | Uотс СШ | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.2 |  |  |  |  |
| 4 | Uнал Т | Uнал Т | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.8 |  |  |  |  |
| 5 | КС | КС | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | U<Uуст | U<Uуст | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 7 | df макс | df макс | 0.05 ... 3 | Гц | 0.001 | 0.4 |  |  |  |  |
| 8 | dФ макс | dФ макс | 1 ... 90 | Эл. градусы | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | УС | УС | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | df доп | df доп | 0.025 ... 3 | Гц | 0.001 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Т опер. вкл | Т опер. вкл | 0 ... 10000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 12 | Контр опер вкл | Контр опер вкл | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Опер вкл с КОН | Опер вкл с КОН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 14 | Опер вкл В без контролей | Опер вкл В без контролей | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 15 | КСН | КСН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

КСН В1(ЛВ) СН

КСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Uотс Т | Uотс Т | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.2 |  |  |  |  |
| 2 | Uнал СШ | Uнал СШ | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.8 |  |  |  |  |
| 3 | Uотс СШ | Uотс СШ | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.2 |  |  |  |  |
| 4 | Uнал Т | Uнал Т | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.8 |  |  |  |  |
| 5 | КС | КС | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | U<Uуст | U<Uуст | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 7 | df макс | df макс | 0.05 ... 3 | Гц | 0.001 | 0.4 |  |  |  |  |
| 8 | dФ макс | dФ макс | 1 ... 90 | Эл. градусы | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | УС | УС | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | df доп | df доп | 0.025 ... 3 | Гц | 0.001 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Т опер. вкл | Т опер. вкл | 0 ... 10000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 12 | Контр опер вкл | Контр опер вкл | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Опер вкл с КОН | Опер вкл с КОН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 14 | Опер вкл В без контролей | Опер вкл В без контролей | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 15 | КСН | КСН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

КЦН

КЦН НН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | U2 КЦН НН | U2 КЦН НН | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 1.5 |  |  |  |  |
| 2 | Uл КЦН НН | Uл КЦН НН | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.005 |  |  |  |  |
| 3 | Тср КЦН НН | Тср КЦН НН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 4 | КЦН НН | КЦН НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

КЦН НН1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | U2 КЦН НН1 | U2 КЦН НН1 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 1.5 |  |  |  |  |
| 2 | Uл КЦН НН1 | Uл КЦН НН1 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.005 |  |  |  |  |
| 3 | Тср КЦН НН1 | Тср КЦН НН1 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 4 | КЦН НН1 | КЦН НН1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

КЦН НН2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | U2 КЦН НН2 | U2 КЦН НН2 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 1.5 |  |  |  |  |
| 2 | Uл КЦН НН2 | Uл КЦН НН2 | 0.005 ... 1.5 | о.е. | 0.00010 | 0.005 |  |  |  |  |
| 3 | Тср КЦН НН2 | Тср КЦН НН2 | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 4 | КЦН НН2 | КЦН НН2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛД НН

ЛД НН от МТЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср МТЗ-1 на В НН | Тср МТЗ-1 на В НН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 2 | ЛД НН от МТЗ-1 НН | ЛД НН от МТЗ-1 НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛД НН от МТЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср МТЗ-2 на В НН | Тср МТЗ-2 на В НН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 2 | ЛД НН от МТЗ-2 НН | ЛД НН от МТЗ-2 НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛД ОК

ЛЗ ОК

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тимп ОК | Тимп ОК | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 2 | Действие на ОК | Действие на ОК | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛО внеш АПТ

ЛО внеш АПТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО внеш АПТ | ЛО внеш АПТ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛО внеш РЗ ВН

ЛО внеш РЗ ВН(СН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО внеш РЗ ВН | ЛО внеш РЗ ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛО внеш РЗ СН

ЛО внеш РЗ ВН(СН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО внеш РЗ СН | ЛО внеш РЗ СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛО внеш РЗ НН

ЛО внеш РЗ НН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО внеш РЗ НН | ЛО внеш РЗ НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛППТ АТ

ЛППТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тимп ЛППТ АТ | Тимп ЛППТ АТ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 2 | ЛППТ АТ | ЛППТ АТ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛО В1(ЛВ) ВН

ЛО ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО В1(ЛВ) ВН | ЛО В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛО В2(ОВ) ВН

ЛО ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО В2(ОВ) ВН | ЛО В2(ОВ) ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛО В3 ВН

ЛО ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО В3 ВН | ЛО В3 ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛО В4 ВН

ЛО ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО В4 ВН | ЛО В4 ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛО В НН1

ЛО НН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО В НН1 | ЛО В НН1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛО В НН2

ЛО НН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО В НН2 | ЛО В НН2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛО В1(ЛВ) СН

ЛО СН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО | ЛО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ЛО В2(ОВ) СН

ЛО СН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО | ЛО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

МТЗ НН

БНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I2г/I1г МТЗ НН | I2г/I1г МТЗ НН | 0 ... 1 | о.е. | 0.010 | 0.2 |  |  |  |  |
| 2 | 0.04Iном (Iразр БНТ МТЗ НН) | 0.04Iном (Iразр БНТ МТЗ НН) | 0.04 ... 30 | о.е | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | БНТ МТЗ НН | БНТ МТЗ НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Iблок БНТ МТЗ НН | Iблок БНТ МТЗ НН | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |

МТЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср МТЗ-1 НН | Iср МТЗ-1 НН | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Тср МТЗ-1 НН | Тср МТЗ-1 НН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 3 | МТЗ-1 НН | МТЗ-1 НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Режим КПОН МТЗ-1 НН | Режим КПОН МТЗ-1 НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | Режим БНТ МТЗ-1 НН | Режим БНТ МТЗ-1 НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

МТЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср МТЗ-2 НН | Iср МТЗ-2 НН | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Тср МТЗ-2 НН | Тср МТЗ-2 НН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 3 | МТЗ-2 НН | МТЗ-2 НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Режим КПОН МТЗ-2 НН | Режим КПОН МТЗ-2 НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | Режим БНТ МТЗ-2 НН | Режим БНТ МТЗ-2 НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ТО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср ТО НН | Iср ТО НН | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Тср ТО НН | Тср ТО НН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 3 | ТО НН | ТО НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Режим БНТ ТО НН | Режим БНТ ТО НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

Общая логика

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Схема РУ ВН | Схема РУ ВН | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Схема РУ CН | Схема РУ CН | 0 ... 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Контр ОТ терминала | Контр ОТ терминала | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Контр SG I НН | Контр SG I НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | Контр SG I ОО | Контр SG I ОО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | Контр SG U НН | Контр SG U НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | Контр SG U НН1 | Контр SG U НН1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Контр SG U НН2 | Контр SG U НН2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | Контр SG U ВН | Контр SG U ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Контр SG U СН | Контр SG U СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 11 | Контр SA Действие на В3 ВН | Контр SA Действие на В3 ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 12 | Контр SA Цепи УРОВ В3 ВН | Контр SA Цепи УРОВ В3 ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 13 | Контр SA Действие на В4 ВН | Контр SA Действие на В4 ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 14 | Контр SA Цепи УРОВ В4 ВН | Контр SA Цепи УРОВ В4 ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 15 | Контр SA Действие на В НН1 | Контр SA Действие на В НН1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 16 | Контр SA Действие на В НН2 | Контр SA Действие на В НН2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 17 | Контр SA Действие на Пуск ПТ | Контр SA Действие на Пуск ПТ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 18 | Контр SA Действие на Закр. ОК | Контр SA Действие на Закр. ОК | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ПО УРОВ НН

ПО УРОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср ПО УРОВ НН | Тср ПО УРОВ НН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 2 | Iср ПО УРОВ НН | Iср ПО УРОВ НН | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | ПО УРОВ В НН | ПО УРОВ В НН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 4 | Подхв ПО УРОВ В НН | Подхв ПО УРОВ В НН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

Положение В

В НН1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль В НН1 | Контроль В НН1 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

В НН2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль В НН2 | Контроль В НН2 | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

РТ бл. РПН АТ

РТ РПН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iбл РПН | Iбл РПН | 0.04 ... 30 | о.е | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | РТ бл РПН | РТ бл РПН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

РТПО АТ

РТПО ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср РТ1 ВН РТПО | Iср РТ1 ВН РТПО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Iср РТ2 ВН РТПО | Iср РТ2 ВН РТПО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | РТ ВН РТПО | РТ ВН РТПО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

РТПО ОО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср РТ1 ОО РТПО | Iср РТ1 ОО РТПО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Iср РТ2 ОО РТПО | Iср РТ2 ОО РТПО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | РТ ОО РТПО | РТ ОО РТПО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

РТПО НН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср РТ1 НН РТПО | Iср РТ1 НН РТПО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Iср РТ2 НН РТПО | Iср РТ2 НН РТПО | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | РТ НН РТПО | РТ НН РТПО | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ТЗ ЛРТ

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДТм ЛРТ сигн 1 цепь | ДТм ЛРТ сигн 1 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | ДТм ЛРТ сигн 2 цепь | ДТм ЛРТ сигн 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | ДТм ЛРТ авар 1 цепь | ДТм ЛРТ авар 1 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | ДТм ЛРТ авар 2 цепь | ДТм ЛРТ авар 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | ДТо ЛРТ сигн 1 цепь | ДТо ЛРТ сигн 1 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | ДТо ЛРТсигн 2 цепь | ДТо ЛРТсигн 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | ДТо ЛРТ авар 1 цепь | ДТо ЛРТ авар 1 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | ДТо ЛРТ авар 2 цепь | ДТо ЛРТ авар 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | РД ЛРТ 2 цепь | РД ЛРТ 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | РД ЛРТ 2 цепь | РД ЛРТ 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 11 | Блокировка ТЗ ЛРТ | Блокировка ТЗ ЛРТ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 12 | Тбл ТЗ ЛРТ | Тбл ТЗ ЛРТ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 13 | Откл от ДТм ЛРТ авар | Откл от ДТм ЛРТ авар | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 14 | Откл от ДТо ЛРТ авар | Откл от ДТо ЛРТ авар | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 15 | Откл от РД ЛРТ | Откл от РД ЛРТ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 16 | Откл от предохр клап ЛРТ | Откл от предохр клап ЛРТ | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

ТЗ АТ

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДТм АТ сигн 1 цепь | ДТм АТ сигн 1 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | ДТм АТ сигн 2 цепь | ДТм АТ сигн 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | ДТм АТ авар 1 цепь | ДТм АТ авар 1 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | ДТм АТ авар 2 цепь | ДТм АТ авар 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | ДТо АТ сигн 1 цепь | ДТо АТ сигн 1 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | ДТо АТ сигн 2 цепь | ДТо АТ сигн 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | ДТо АТ авар 1 цепь | ДТо АТ авар 1 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | ДТо АТ авар 2 цепь | ДТо АТ авар 2 цепь | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | Блокировка ТЗ АТ | Блокировка ТЗ АТ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тбл ТЗ АТ | Тбл ТЗ АТ | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 11 | Откл от ДТм АТ авар | Откл от ДТм АТ авар | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 12 | Откл от ДТо АТ авар | Откл от ДТо АТ авар | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 13 | Откл от отсеч клап АТ | Откл от отсеч клап АТ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 14 | Откл от предохр клап АТ | Откл от предохр клап АТ | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ТК ЗДЗ

ТК ЗДЗ НН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср ТК ЗДЗ НН | Iср ТК ЗДЗ НН | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | ТК ЗДЗ НН | ТК ЗДЗ НН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ТК ЗДЗ СН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср ТК ЗДЗ СН | Iср ТК ЗДЗ СН | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | ТК ЗДЗ СН | ТК ЗДЗ СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ТК ЗДЗ ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iср ТК ЗДЗ ВН | Iср ТК ЗДЗ ВН | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | ТК ЗДЗ ВН | ТК ЗДЗ ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

УРОВ В1(ЛВ) ВН

УРОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Действ на себя УРОВ В1(ЛВ) ВН | Действ на себя УРОВ В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср повт УРОВ В1(ЛВ) ВН | Тср повт УРОВ В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 3 | Тср УРОВ В1(ЛВ) ВН | Тср УРОВ В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 4 | Iср УРОВ В1(ЛВ) ВН | Iср УРОВ В1(ЛВ) ВН | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | УРОВ В1(ЛВ) ВН | УРОВ В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | Подхв УРОВ В1(ЛВ) ВН | Подхв УРОВ В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | Контр выкл УРОВ В1(ЛВ) ВН | Контр выкл УРОВ В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

УРОВ В1(ЛВ) СН

УРОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Действ на себя УРОВ В1(ЛВ) СН | Действ на себя УРОВ В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср повт УРОВ В1(ЛВ) СН | Тср повт УРОВ В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 3 | Тср УРОВ В1(ЛВ) СН | Тср УРОВ В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 4 | Iср УРОВ В1(ЛВ) СН | Iср УРОВ В1(ЛВ) СН | 0.04 ... 30 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | УРОВ В1(ЛВ) СН | УРОВ В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | Подхв УРОВ В1(ЛВ) СН | Подхв УРОВ В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | Контр выкл УРОВ В1(ЛВ) СН | Контр выкл УРОВ В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

УВ В1(ЛВ) ВН

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тожид усл опер вкл В1(ЛВ) ВН | Тожид усл опер вкл В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 10000 |  |  |  |  |
| 2 | Тпрод опер вкл В1(ЛВ) ВН | Тпрод опер вкл В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Блок от многокр вкл на КЗ В1(ЛВ) ВН | Блок от многокр вкл на КЗ В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 4 | Подхват вкл от РТ ЭМВ В1(ЛВ) ВН | Подхват вкл от РТ ЭМВ В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 5 | УВ В1(ЛВ) ВН | УВ В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

УВ В1(ЛВ) СН

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тожид усл опер вкл В1(ЛВ) СН | Тожид усл опер вкл В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 10000 |  |  |  |  |
| 2 | Тпрод опер вкл В1(ЛВ) СН | Тпрод опер вкл В1(ЛВ) СН | 0 ... 300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Блок от многокр вкл на КЗ В1(ЛВ) СН | Блок от многокр вкл на КЗ В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 4 | Подхват вкл от РТ ЭМВ В1(ЛВ) СН | Подхват вкл от РТ ЭМВ В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |
| 5 | УВ В1(ЛВ) СН | УВ В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ФПВ В1(ЛВ) ВН

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Схема Р В1(ЛВ) ВН | Схема Р В1(ЛВ) ВН | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ФПВ В1(ЛВ) ВН | ФПВ В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ФПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. Р В1(ЛВ) ВН | Контр. Р В1(ЛВ) ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ФПВ В1(ЛВ) СН

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Схема Р В1(ЛВ) СН | Схема Р В1(ЛВ) СН | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ФПВ В1(ЛВ) СН | ФПВ В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ФПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. Р В1(ЛВ) СН | Контр. Р В1(ЛВ) СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ФПВ В2(ОВ) ВН

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип В2(ОВ) ВН | Тип В2(ОВ) ВН | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Схема Р В2(ОВ) ВН | Схема Р В2(ОВ) ВН | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ФПВ В2(ОВ) ВН | ФПВ В2(ОВ) ВН | False ... True |  |  | True |  |  |  |  |

ФПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. Р В2(ОВ) ВН | Контр. Р В2(ОВ) ВН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ФПВ В2(ОВ) СН

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип В2(ОВ) СН | Тип В2(ОВ) СН | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Схема Р В2(ОВ) СН | Схема Р В2(ОВ) СН | 0 ... 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ФПВ В2(ОВ) СН | ФПВ В2(ОВ) СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

ФПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. Р В2(ОВ) СН | Контр. Р В2(ОВ) СН | False ... True |  |  | False |  |  |  |  |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |