## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab | Uab (1 гарм) | Uab (1 гарм) |  | 12 | Uab (1 гарм) | magUab | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uab (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc | Ubc (1 гарм) | Ubc (1 гарм) |  | 12 | Ubc (1 гарм) | magUbc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ubc (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca | Uca (1 гарм) | Uca (1 гарм) |  | 12 | Uca (1 гарм) | magUca | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uca (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Частота сети | F | F |  | 1 | F | F | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Гц | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "F", note: "Частота сети", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Гц", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Скорость изменения частоты | dFdt | dFdt |  | 4 | dFdt | dFdt | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Гц/с | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "dFdt", note: "Скорость изменения частоты", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Гц/с", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 11 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | АЧР | Оперативный вывод функции АЧР | ОВ АЧР | ОВ АЧР |  | 11 | ОВ АЧР | LVPTUF_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ АЧР", note: "Оперативный вывод функции АЧР", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск внешнего АЧР | АЧР | АЧР |  | 3 | АЧР | OutECAPTUF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "АЧР", note: "Пуск внешнего АЧР", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Блокировка АЧР | Блокировка АЧР | Блокировка АЧР |  | 14 | Блокировка АЧР | BlockPTUF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка АЧР", note: "Блокировка АЧР", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | АЧР | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ECAPTUF1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ECAPTUF1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР | Пуск ИО частоты | ИО F | ИО F |  | 4 | ИО F | ECAPTUF1_DE_F | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F", note: "Пуск ИО частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР | Срабатывание блокировки по уровню напряжения | Блок по U | Блок по U |  | 9 | Блок по U | ECAPTUF1_VoltageBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVECAPTUF | ECAPTUF1.BlkV | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ECAPTUF1.BlkV.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Блок по U", note: "Срабатывание блокировки по уровню напряжения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР | Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | Блок по dF/dt | Блок по dF/dt |  | 13 | Блок по dF/dt | ECAPTUF1_dFdtBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Блок по dF/dt", note: "Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ECAPTUF1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVECAPTUF | ECAPTUF1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ECAPTUF1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР | Отключение | Отключение | Отключение |  | 10 | Отключение | ECAPTUF1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVECAPTUF | ECAPTUF1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECAPTUF1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отключение", note: "Отключение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР | Отключить | Отключить | Отключить |  | 9 | Отключить | ECAPTUF1_Trip | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отключить", note: "Отключить", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР | Индикация поведения логического узла АЧР | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ECAPTUF1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVECAPTUF | ECAPTUF1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ECAPTUF1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АЧР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР | Индикация исправности логического узла АЧР | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ECAPTUF1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVECAPTUF | ECAPTUF1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ECAPTUF1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АЧР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | alias | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | АЧР | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ECAPTUF1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР | Частота срабатывания | Fср | F< |  |  | 3 | Fср | ECAPTUF1_Fop | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 45 | 51 | 0.1 |  |  | 49.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVECAPTUF | ECAPTUF1.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECAPTUF1.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Fср", note: "Частота срабатывания", group: "setting", minValue: 45, maxValue: 51, step: 0.1, units: "Гц", defaultValue: 49.2, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозв |  |  |  | 6 | dFвозв | ECAPTUF1_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVECAPTUF | ECAPTUF1.DelRsVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECAPTUF1.DelRsVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвозв", note: "Разность частот срабатывания и возврата", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  |  | 3 | Uср | ECAPTUF1_Uop | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVECAPTUF | ECAPTUF1.BlkVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECAPTUF1.BlkVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР | Величина срабатывания по скорости изменения частоты | dFdtср | dF</dt |  |  | 6 | dFdtср | ECAPTUF1_dFdtop | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц/с | 0.1 | 15 | 0.1 |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFdtср", note: "Величина срабатывания по скорости изменения частоты", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 15, step: 0.1, units: "Гц/с", defaultValue: 10, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз |  |  |  | 4 | Kвоз | ECAPTUF1_Kret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0.2 | 0.99 | 0.01 |  |  | 0.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Kвоз", note: "Коэффициент возврата по скорости изменения частоты", group: "setting", minValue: 0.2, maxValue: 0.99, step: 0.01, units: "null", defaultValue: 0.9, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T2 | T2 |  | 4 | Tвоз | ECAPTUF1_Tret | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 10000 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVECAPTUF | ECAPTUF1.RsDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ECAPTUF1.RsDlTmms.setVal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tвоз", note: "Выдержка времени на возврат", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР | Блокировка по dF/dt | Блок_по_dF/dt | SGF3 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 13 | Блок_по_dF/dt | ECAPTUF1_BlkdFdt | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_по_dF/dt", note: "Блокировка по dF/dt", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР | Режим работы | Реж_работы | SGF2 | SGF2 | 0 - По внешнему сигналу, 1 - Измеренный | 10 | Реж_работы | ECAPTUF1_Mode | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SignalExternal_Measured | [8 empty] | description: "Реж_работы", note: "Режим работы", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | ECAPTUF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVECAPTUF | ECAPTUF1.OpDITmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ECAPTUF1.OpDITmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР | Длительность импульса | Tимп | T3 | T3 |  | 4 | Tимп | ECAPTUF1_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tимп", note: "Длительность импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | АЧР
WeightCoefficient | 400
IsCoded | false
IEC61850Name | ECATUF
FbVersion | 2
DescriptionFB | Автоматическая частотная разгрузка
DescriptionFuncList
АЧР | Автоматическая частотная разгрузка
DescriptionFuncList