## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Срабатывание общей логики отключения трансформатора | Сраб. ЛО Т | Сраб. ЛО Т |  | 10 | Сраб. ЛО Т | OpPTRC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб. ЛО Т", note: "Срабатывание общей логики отключения трансформатора", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 |  | 18 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 | OpExtOfARC_NN1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Внеш.откл. от ЗДЗ1", note: "Внешнее отключение от ЗДЗ НН1", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Внешнее отключение от УРОВ НН1 | Внеш.откл.от УРОВ1 | Внеш.откл. от УРОВ1 |  | 19 | Внеш.откл.от УРОВ1 | OpExtOfCBFP_NN1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Внеш.откл.от УРОВ1 ", note: "Внешнее отключение от УРОВ НН1", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 |  | 18 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 | OpExtOfARC_NN2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Внеш.откл. от ЗДЗ2", note: "Внешнее отключение от ЗДЗ НН2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Внешнее отключение от УРОВ НН2 | Внеш.откл. от УРОВ2 | Внеш.откл. от УРОВ2 |  | 19 | Внеш.откл. от УРОВ2 | OpExtOfCBFP_NN2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Внеш.откл. от УРОВ2", note: "Внешнее отключение от УРОВ НН2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЛО ВН | Оперативный вывод функции ЛО ВН | ОВ ЛО ВН | ОВ ЛО ВН |  | 8 | ОВ ЛО ВН | HVTCBOFF_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ЛО ВН", note: "Оперативный вывод функции ЛО ВН", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ЛО | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | HVCBPTRC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | HVCBPTRC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО | Отключение | Отключение | Отключение |  | 10 | Отключение | HVCBPTRC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBPTRC | HVCBPTRC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | HVCBPTRC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отключение", note: "Отключение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО | Отключить аварийно | Отключить аварийно | Отключить аварийно |  | 18 | Отключить аварийно | HVCBPTRC1_Tr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBPTRC | HVCBPTRC1.Tr | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | HVCBPTRC1.Tr.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отключить аварийно", note: "Отключить аварийно", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЛО | Индикация поведения логического узла ЛО | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | HVCBPTRC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBPTRC | HVCBPTRC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | HVCBPTRC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЛО", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЛО | Индикация исправности логического узла ЛО | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | HVCBPTRC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBPTRC | HVCBPTRC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | HVCBPTRC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЛО", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | alias | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ЛО | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | HVCBPTRC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО | Длительность импульса | Тимп | T1 | T1 |  | 3 | Тимп | HVCBPTRC1_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тимп", note: "Длительность импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ЛО ВН
WeightCoefficient | 532
IsCoded | false
IEC61850Name | HVTCBOFF
FbVersion | 1
DescriptionFB | Логика отключения выключателя стороны ВН
DescriptionFuncList
ЛО | Логика отключения
DescriptionFuncList