## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | АПВ ВВ | Оперативный вывод функции АПВ | ОВ АПВ | ОВ АПВ |  | 6 | ОВ АПВ | LVCBPTREC_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ АПВ", note: "Оперативный вывод функции АПВ", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выключатель «Включен» | В Включен | В Включен |  | 9 | В Включен | CBPosClsFrmCB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В Включен", note: "Выключатель «Включен»", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Блокировка включения от КСВ | Блокировка Вкл | Блокировка Вкл |  | 14 | Блокировка Вкл | BlkToCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка Вкл", note: "Блокировка включения от КСВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Реле фиксации включенного положения выключателя | РФК | РФК |  | 3 | РФК | FixContacts | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "РФК", note: "Реле фиксации включенного положения выключателя", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Внутренний запрет АПВ | Внутр. Запрет АПВ | Внутр. Запрет АПВ |  | 17 | Внутр. Запрет АПВ | InteriorRRECprohib | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Внутр. Запрет АПВ", note: "Внутренний запрет АПВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Внешний запрет АПВ | Внеш. Запрет АПВ | Внеш. Запрет АПВ |  | 16 | Внеш. Запрет АПВ | ExternalRRECprohib | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Внеш. Запрет АПВ", note: "Внешний запрет АПВ", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выключатель аварийно отключен | В авар. отключен | В авар. отключен |  | 16 | В авар. отключен | CBFailureTrip | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В авар. отключен", note: "Выключатель аварийно отключен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Разрешение автоматического включения от функции КС | Разр.авт.вкл-я | Разр.авт.вкл-я |  | 14 | Разр.авт.вкл-я | PermAutoClsFrmRSYN | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Разр.авт.вкл-я", note: "Разрешение автоматического включения от функции КС", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | АПВ без контролей | АПВ Без контролей | АПВ Без контролей |  | 17 | АПВ Без контролей | RRECwithoutCtrl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRREC | RREC1.UnCtlMod | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | RREC1.UnCtlMod.stVal | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "АПВ Без контролей", note: "АПВ без контролей", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | АПВ с контролем от КННш и КОНвв | АПВ КННш+КОНвв | АПВ КННш+КОНвв |  | 14 | АПВ КННш+КОНвв | RREC_OV1_UV2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "АПВ КННш+КОНвв", note: "АПВ с контролем от КННш и КОНвв", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | АПВ с контролем от КОНш и КННвв | АПВ КОНш+КННвв | АПВ КОНш+КННвв |  | 14 | АПВ КОНш+КННвв | RREC_UV1_OV2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "АПВ КОНш+КННвв", note: "АПВ с контролем от КОНш и КННвв", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск КННш | Пуск КННш | Пуск КННш |  | 9 | Пуск КННш | StrFrmOV1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Пуск КННш", note: "Пуск КННш", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск КННвв | Пуск КННвв | Пуск КННвв |  | 10 | Пуск КННвв | StrFrmOV2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Пуск КННвв", note: "Пуск КННвв", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск КОНш | Пуск КОНш | Пуск КОНш |  | 9 | Пуск КОНш | StrFrmUV1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Пуск КОНш", note: "Пуск КОНш", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск КОНвв | Пуск КОНвв | Пуск КОНвв |  | 10 | Пуск КОНвв | StrFrmUV2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Пуск КОНвв", note: "Пуск КОНвв", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | АПВ ВВ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RREC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RREC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | Готовность | Готовность | Готовность |  | 10 | Готовность | RREC1_ReadyCycle1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Готовность", note: "Готовность", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RREC1_StartCycle1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | Задержка включения | Задержка включения | Задержка включения |  | 18 | Задержка включения | RREC1_DelayClosing | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Задержка включения", note: "Задержка включения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | Включить | Включить | Включить |  | 8 | Включить | RREC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRREC | RREC1.OpCls | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | RREC1.OpCls.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Включить", note: "Включить", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | Общая готовность | Готово | Готово |  | 6 | Готово | RREC1_Ready | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Готово", note: "Общая готовность", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | Аварийное отключение | Авар. откл. | Авар. откл. |  | 11 | Авар. откл. | RREC1_FaultDisappeared | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Авар. откл.", note: "Аварийное отключение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | Ожидание срабатывания | Ожидание | Ожидание |  | 8 | Ожидание | RREC1_WaitToComplete | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ожидание", note: "Ожидание срабатывания", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | Цикл АПВ прерван | Прервано | Прервано |  | 8 | Прервано | RREC1_Aborted | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прервано", note: "Цикл АПВ прерван", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | Выключатель включен | Выкл. вкл. | Выкл. вкл. |  | 10 | Выкл. вкл. | RREC1_CBclosed | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Выкл. вкл.", note: "Выключатель включен", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | АПВ успешно | Успешно | Успешно |  | 7 | Успешно | RREC1_Successful | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Успешно", note: "АПВ успешно", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | Неуспешный цикл | Неусп. ц | Неусп. ц |  | 8 | Неусп. ц | RREC1_CycleUnsuccessful | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неусп. ц", note: "Неуспешный цикл", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | АПВ неуспешно | Неуспешно | Неуспешно |  | 9 | Неуспешно | RREC1_Unsuccessful | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неуспешно", note: "АПВ неуспешно", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | Включение с контролем синхронизма | Включение с КС | Включение с КС |  | 14 | Включение с КС | RREC1_ClsWithSynchCond | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Включение с КС", note: "Включение с контролем синхронизма", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | Статус АПВ | Статус | Статус |  | 6 | Статус | RREC1_AutoRecSt | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRREC | RREC1.AutoRecSt | ENS | stVal | EnumDA | AutoReclosingKind | ST | RREC1.AutoRecSt.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус АПВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АПВ ВВ | Текущий цикл | Текущий цикл | Текущий цикл |  | 12 | Текущий цикл | RREC1_CycleNumber | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Текущий цикл", note: "Текущий цикл", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АПВ ВВ | Индикация поведения логического узла АПВ ВВ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RREC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRREC | RREC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RREC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АПВ ВВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АПВ ВВ | Индикация исправности логического узла АПВ ВВ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RREC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRREC | RREC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RREC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АПВ ВВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | АПВ ВВ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RREC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АПВ ВВ | Режим контроля напряжения | Реж_конт_U | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Оперативный, 2 - КННш+КОНвв, 3 - КОНш+КННвв, 4 - КННш+КОНвв-КОНш+КННвв | 10 | Реж_конт_U | RREC1_VoltageMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LVLINREC_VoltageControlMode | [8 empty] | description: "Реж_конт_U", note: "Режим контроля напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АПВ ВВ | Контроль синхронизма и напряжений | Контр_синхр | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 11 | Контр_синхр | RREC1_SynchCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_синхр", note: "Контроль синхронизма и напряжений", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АПВ ВВ | Время готовности АПВ | Тгот | T1 |  | 4 | Тгот | RREC1_T1Recovery | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 1000 | 100000 | 10 |  |  | 15000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRREC | RREC1.RdyTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RREC1.RdyTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тгот", note: "Время готовности АПВ", group: "setting", minValue: 1000, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 15000, eventRegistration: 0
| setting |  | АПВ ВВ | Выдержка времени АПВ | Тср | T2 |  | 3 | Тср | RREC1_T1Cycle | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 100 | 180000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRREC | RREC1.Rec3Tmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RREC1.Rec3Tmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тср", note: "Выдержка времени АПВ", group: "setting", minValue: 100, maxValue: 180000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | АПВ ВВ | Длительность задержки включения | Тзад_вкл | T3 |  | 8 | Тзад_вкл | RREC1_TdelayCls | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 1000 | 3600000 | 1000 |  |  | 330000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тзад_вкл", note: "Длительность задержки включения", group: "setting", minValue: 1000, maxValue: 3600000, step: 1000, units: "мс", defaultValue: 330000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | АПВ ВВ
WeightCoefficient | 420
IsCoded | false
IEC61850Name | LVCBPTREC
FbVersion | 1
DescriptionFB | Автоматическое повторное включение
DescriptionFuncList
АПВ ВВ | Автоматическое повторное включение
DescriptionFuncList