## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение тока прямой последовательности | I1 (1гарм) | I1 (1гарм) |  | 10 | I1 (1гарм) | magI1 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "I1 (1гарм)", note: "Действующее значение тока прямой последовательности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение тока обратной последовательности | I2 (1гарм) | I2 (1гарм) |  | 10 | I2 (1гарм) | magI2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "I2 (1гарм)", note: "Действующее значение тока обратной последовательности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЗОП | Оперативный вывод функции ЗОП | ОВ ЗОП | ОВ ЗОП |  | 6 | ОВ ЗОП | LVNSTOC_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ЗОП", note: "Оперативный вывод функции ЗОП", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Перевод ЗОП на сигнал | ЗОП на сигн | ЗОП на сигн |  | 11 | ЗОП на сигн | LVNSTOC_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ЗОП на сигн", note: "Перевод ЗОП на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока | Iном | Iном |  | 4 | Iном | Inom | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Iном", note: "Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ЗОП | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | NSPTOC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗОП | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | NSPTOC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗОП | Пуск ИО тока обратной последовательности | ИО I2 | ИО I2 |  | 5 | ИО I2 | NSPTOC1_DE_I2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО I2", note: "Пуск ИО тока обратной последовательности", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗОП | Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности | ИО I2/I1 | ИО I2/I1 |  | 8 | ИО I2/I1 | NSPTOC1_DE_I2divI1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО I2/I1", note: "Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗОП | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | NSPTOC1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVNSPTOC | NSPTOC1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | NSPTOC1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗОП | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | NSPTOC1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗОП | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | NSPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVNSPTOC | NSPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | NSPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЗОП | Индикация поведения логического узла ЗОП | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | NSPTOC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVNSPTOC | NSPTOC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | NSPTOC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЗОП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЗОП | Индикация исправности логического узла ЗОП | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | NSPTOC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVNSPTOC | NSPTOC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | NSPTOC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЗОП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | alias | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ЗОП | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | NSPTOC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗОП | Ток срабатывания ОП | I2ср | I2> | I2set |  | 4 | I2ср | NSPTOC1_I2op | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.04 | 4 | 0.01 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVNSPTOC | NSPTOC1.StrValI2 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | NSPTOC1.StrValI2.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "I2ср", note: "Ток срабатывания ОП", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 4, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.2, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗОП | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | I2/I1> | RatioSet |  | 6 | Kнесим | NSPTOC1_Kasm | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.02 | 1 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVNSPTOC | NSPTOC1.RatI2I1 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | NSPTOC1.RatI2I1.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Kнесим", note: "Отношение тока ОП к току ПП", group: "setting", minValue: 0.02, maxValue: 1, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.5, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗОП | Режим работы ЗОП | Реж_ЗОП | SGF2 | SGF2 | 0 - по I2, 1 - по I2/I1, 2 - по I2 или по I2/I1 | 7 | Реж_ЗОП | NSPTOC1_AssymCtrlMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AsymmetryControlCurrentMode | [8 empty] | description: "Реж_ЗОП", note: "Режим работы ЗОП", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗОП | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | NSPTOC1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 100 | 20000 | 10 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVNSPTOC | NSPTOC1.OpDITmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | NSPTOC1.OpDITmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 100, maxValue: 20000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ЗОП
WeightCoefficient | 150
IsCoded | false
IEC61850Name | LVNSTOC
FbVersion | 1
DescriptionFB | Защита от обрыва провода
DescriptionFuncList
ЗОП | Защита от обрыва провода
DescriptionFuncList