## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Скорость изменения тока прямой последовательности | DI1dt | DI1dt |  | 5 | DI1dt | DI1dt | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А/с | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "DI1dt", note: "Скорость изменения тока прямой последовательности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А/с", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Скорость изменения тока обратной последовательности | DI2dt | DI2dt |  | 5 | DI2dt | DI2dt | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А/с | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "DI2dt", note: "Скорость изменения тока обратной последовательности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А/с", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | БК | Оперативный вывод функции БК | ОВ БК | ОВ БК |  | 5 | ОВ БК | LVPSB_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ БК", note: "Оперативный вывод функции БК", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выключатель «Отключен» | В Отключен | В Отключен |  | 10 | В Отключен | CBPosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В Отключен", note: "Выключатель «Отключен»", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | БК | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RDIS1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | БК | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RDIS1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | БК | Срабатывание быстродействующих ступеней | Срабатывание БК-б | Срабатывание БК-б |  | 17 | Срабатывание БК-б | RDIS1_RelZnF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCRDIS | RDIS1.RelZnF | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RDIS1.RelZnF.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Срабатывание БК-б", note: "Срабатывание быстродействующих ступеней", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | БК | Срабатывание медленнодействующих ступеней | Срабатывание БК-м | Срабатывание БК-м |  | 17 | Срабатывание БК-м | RDIS1_RelZnS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCRDIS | RDIS1.RelZnS | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RDIS1.RelZnS.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Срабатывание БК-м", note: "Срабатывание медленнодействующих ступеней", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | БК | Индикация поведения логического узла БК | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RDIS1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCRDIS | RDIS1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RDIS1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла БК", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | БК | Индикация исправности логического узла БК | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RDIS1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCRDIS | RDIS1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RDIS1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла БК", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | alias | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | БК | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RDIS1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | БК | Приращение тока ПП чувствительного органа | dI1_чув | dI1/dt> |  |  | 7 | dI1_чув | RDIS1_DI1F | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.08 | 3 | 0.01 |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCRDIS | RDIS1.DI1F | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RDIS1.DI1F.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dI1_чув", note: "Приращение тока ПП чувствительного органа", group: "setting", minValue: 0.08, maxValue: 3, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 3, eventRegistration: 0
| setting |  | БК | Приращение тока ПП грубого органа | dI1_груб | dI1/dt>> |  |  | 8 | dI1_груб | RDIS1_DI1S | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.12 | 5 | 0.01 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCRDIS | RDIS1.DI1S | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RDIS1.DI1S.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dI1_груб", note: "Приращение тока ПП грубого органа", group: "setting", minValue: 0.12, maxValue: 5, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 5, eventRegistration: 0
| setting |  | БК | Приращение тока ОП чувствительного органа | dI2_чув | dI2/dt> |  |  | 7 | dI2_чув | RDIS1_DI2F | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.04 | 1.5 | 0.01 |  |  | 1.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCRDIS | RDIS1.DI2F | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RDIS1.DI2F.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dI2_чув", note: "Приращение тока ОП чувствительного органа", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1.5, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1.5, eventRegistration: 0
| setting |  | БК | Приращение тока ОП грубого органа | dI2_груб | dI2/dt>> |  |  | 8 | dI2_груб | RDIS1_DI2S | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.06 | 2.5 | 0.01 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCRDIS | RDIS1.DI2S | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RDIS1.DI2S.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dI2_груб", note: "Приращение тока ОП грубого органа", group: "setting", minValue: 0.06, maxValue: 2.5, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 2.5, eventRegistration: 0
| setting |  | БК | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов | Тб_чув | T1 | T1 |  | 6 | Тб_чув | RDIS1_FstFTmms | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 200 | 1000 | 10 |  |  | 200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCRDIS | RDIS1.FstSntvTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RDIS1.FstSntvTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тб_чув", note: "Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов", group: "setting", minValue: 200, maxValue: 1000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 200, eventRegistration: 0
| setting |  | БК | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов | Тб_груб | T2 | T2 |  | 7 | Тб_груб | RDIS1_FstSTmms | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 200 | 1000 | 10 |  |  | 200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCRDIS | RDIS1.FstRghTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RDIS1.FstRghTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тб_груб", note: "Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов", group: "setting", minValue: 200, maxValue: 1000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 200, eventRegistration: 0
| setting |  | БК | Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ | Тм | T3 | T3 |  | 2 | Тм | RDIS1_SlwTmms | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 1000 | 15000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCRDIS | RDIS1.SlwTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RDIS1.SlwTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тм", note: "Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ", group: "setting", minValue: 1000, maxValue: 15000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | БК | Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя | Ускор_возврат | SGF2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 13 | Ускор_возврат | RDIS1_AccReturn | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ускор_возврат", note: "Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | БК
WeightCoefficient | 40
IsCoded | false
IEC61850Name | LVPSB
FbVersion | 1
DescriptionFB | Блокировка при качаниях
DescriptionFuncList
БК | Блокировка при качаниях
DescriptionFuncList