## Controls
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | reserved1 | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
|  | measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab | Uab (1 гарм) | Uab (1 гарм) |  | 12 | Uab (1 гарм) | magUab | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uab (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc | Ubc (1 гарм) | Ubc (1 гарм) |  | 12 | Ubc (1 гарм) | magUbc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ubc (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca | Uca (1 гарм) | Uca (1 гарм) |  | 12 | Uca (1 гарм) | magUca | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uca (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | measurement |  |  | Частота | F | F |  | 1 | F | F | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Гц | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "F", note: "Частота", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Гц", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | control |  |  | Оперативный вывод функции АОСЧ | ОВ АОСЧ | ОВ АОСЧ |  | 7 | ОВ АОСЧ | PTOF_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ АОСЧ", note: "Оперативный вывод функции АОСЧ", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | control |  |  | Оперативный вывод функции ЧАПВ | ОВ ЧАПВ | ОВ ЧАПВ |  | 7 | ОВ ЧАПВ | PTOF_operOut3Function | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ЧАПВ", note: "Оперативный вывод функции ЧАПВ", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | control |  | ЧАПВ1 | Перевод ЧАПВ1 на сигнал | ЧАПВ1 на сигн | ЧАПВ1 на сигн |  | 13 | ЧАПВ1 на сигн | ECAPTOF1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ЧАПВ1 на сигн", note: "Перевод ЧАПВ1 на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | measurement |  |  | Срабатывание БНН | БНН: Срабатывание | БНН: Срабатывание |  | 17 | БНН: Срабатывание | BlkV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "БНН: Срабатывание", note: "Срабатывание БНН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | input |  | ЧАПВ1 | Блокировка ЧАПВ1 | Блокировка ЧАПВ1 | Блокировка ЧАПВ1 |  | 16 | Блокировка ЧАПВ1 | ECAPTOF1_BlockPTOF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка ЧАПВ1", note: "Блокировка ЧАПВ1", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| button | control |  |  | Возврат АПВН | Возврат ЧАПВ/АПВН | Возврат ЧАПВ/АПВН |  | 17 | Возврат ЧАПВ/АПВН | ReturnAVR | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Возврат ЧАПВ/АПВН", note: "Возврат АПВН", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | measurement |  |  | Срабатывание АЧР | АЧРобщ:Срабатывание | АЧРобщ:Срабатывание |  | 19 | АЧРобщ:Срабатывание | PTUFOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "АЧРобщ:Срабатывание", note: "Срабатывание АЧР", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | control |  | ЧАПВ2 | Перевод ЧАПВ2 на сигнал | ЧАПВ2 на сигн | ЧАПВ2 на сигн |  | 13 | ЧАПВ2 на сигн | ECAPTOF2_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ЧАПВ2 на сигн", note: "Перевод ЧАПВ2 на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | input |  | ЧАПВ2 | Блокировка ЧАПВ2 | Блокировка ЧАПВ2 | Блокировка ЧАПВ2 |  | 16 | Блокировка ЧАПВ2 | ECAPTOF2_BlockPTOF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка ЧАПВ2", note: "Блокировка ЧАПВ2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | control |  | ЧАПВ3 | Перевод ЧАПВ3 на сигнал | ЧАПВ3 на сигн | ЧАПВ3 на сигн |  | 13 | ЧАПВ3 на сигн | ECAPTOF3_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ЧАПВ3 на сигн", note: "Перевод ЧАПВ3 на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | input |  | ЧАПВ3 | Блокировка ЧАПВ3 | Блокировка ЧАПВ3 | Блокировка ЧАПВ3 |  | 16 | Блокировка ЧАПВ3 | ECAPTOF3_BlockPTOF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка ЧАПВ3", note: "Блокировка ЧАПВ3", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | control |  | ЧАПВ4 | Перевод ЧАПВ4 на сигнал | ЧАПВ4 на сигн | ЧАПВ4 на сигн |  | 13 | ЧАПВ4 на сигн | ECAPTOF4_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ЧАПВ4 на сигн", note: "Перевод ЧАПВ4 на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | input |  | ЧАПВ4 | Блокировка ЧАПВ4 | Блокировка ЧАПВ4 | Блокировка ЧАПВ4 |  | 16 | Блокировка ЧАПВ4 | ECAPTOF4_BlockPTOF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка ЧАПВ4", note: "Блокировка ЧАПВ4", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ЧАПВ1 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ECAPTOF1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ1 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ECAPTOF1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ1 | Пуск ИО увеличения частоты | ИО F> | ИО F> |  | 5 | ИО F> | ECAPTOF1_DE_F | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F>", note: "Пуск ИО увеличения частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ1 | Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | ECAPTOF1_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО снижения напряжения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ1 | Блокировка от многократных включений | Блок. повт. ЧАПВ1 | Блок. повт. ЧАПВ1 |  | 17 | Блок. повт. ЧАПВ1 | ECAPTOF1_BlkMltpl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Блок. повт. ЧАПВ1", note: "Блокировка от многократных включений", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ1 | Разрешение ЧАПВ | Разрешение | Разрешение |  | 10 | Разрешение | ECAPTOF1_Permission | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Разрешение", note: "Разрешение ЧАПВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ1 | Динамическая блокировка ЧАПВ | Динам. блок. | Динам. блок. |  | 12 | Динам. блок. | ECAPTOF1_DinBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF1.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ECAPTOF1.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Динам. блок.", note: "Динамическая блокировка ЧАПВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ1 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ECAPTOF1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ECAPTOF1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ1 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ECAPTOF1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ1 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ECAPTOF1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECAPTOF1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ2 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ECAPTOF2_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ2 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ECAPTOF2_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ2 | Пуск ИО увеличения частоты | ИО F> | ИО F> |  | 5 | ИО F> | ECAPTOF2_DE_F | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F>", note: "Пуск ИО увеличения частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ2 | Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | ECAPTOF2_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО снижения напряжения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ2 | Блокировка от многократных включений | Блок. повт. ЧАПВ2 | Блок. повт. ЧАПВ2 |  | 17 | Блок. повт. ЧАПВ2 | ECAPTOF2_BlkMltpl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Блок. повт. ЧАПВ2", note: "Блокировка от многократных включений", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ2 | Разрешение ЧАПВ | Разрешение | Разрешение |  | 10 | Разрешение | ECAPTOF2_Permission | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Разрешение", note: "Разрешение ЧАПВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ2 | Динамическая блокировка ЧАПВ | Динам. блок. | Динам. блок. |  | 12 | Динам. блок. | ECAPTOF2_DinBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF2.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ECAPTOF2.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Динам. блок.", note: "Динамическая блокировка ЧАПВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ2 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ECAPTOF2_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF2.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ECAPTOF2.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ2 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ECAPTOF2_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ2 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ECAPTOF2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF2.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECAPTOF2.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ3 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ECAPTOF3_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ3 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ECAPTOF3_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ3 | Пуск ИО увеличения частоты | ИО F> | ИО F> |  | 5 | ИО F> | ECAPTOF3_DE_F | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F>", note: "Пуск ИО увеличения частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ3 | Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | ECAPTOF3_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО снижения напряжения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ3 | Блокировка от многократных включений | Блок. повт. ЧАПВ3 | Блок. повт. ЧАПВ3 |  | 17 | Блок. повт. ЧАПВ3 | ECAPTOF3_BlkMltpl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Блок. повт. ЧАПВ3", note: "Блокировка от многократных включений", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ3 | Разрешение ЧАПВ | Разрешение | Разрешение |  | 10 | Разрешение | ECAPTOF3_Permission | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Разрешение", note: "Разрешение ЧАПВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ3 | Динамическая блокировка ЧАПВ | Динам. блок. | Динам. блок. |  | 12 | Динам. блок. | ECAPTOF3_DinBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF3.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ECAPTOF3.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Динам. блок.", note: "Динамическая блокировка ЧАПВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ3 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ECAPTOF3_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF3.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ECAPTOF3.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ3 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ECAPTOF3_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ3 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ECAPTOF3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF3.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECAPTOF3.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ4 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ECAPTOF4_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ4 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ECAPTOF4_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ4 | Пуск ИО увеличения частоты | ИО F> | ИО F> |  | 5 | ИО F> | ECAPTOF4_DE_F | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F>", note: "Пуск ИО увеличения частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ4 | Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | ECAPTOF4_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО снижения напряжения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ4 | Блокировка от многократных включений | Блок. повт. ЧАПВ4 | Блок. повт. ЧАПВ4 |  | 17 | Блок. повт. ЧАПВ4 | ECAPTOF4_BlkMltpl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Блок. повт. ЧАПВ4", note: "Блокировка от многократных включений", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ4 | Разрешение ЧАПВ | Разрешение | Разрешение |  | 10 | Разрешение | ECAPTOF4_Permission | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Разрешение", note: "Разрешение ЧАПВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ4 | Динамическая блокировка ЧАПВ | Динам. блок. | Динам. блок. |  | 12 | Динам. блок. | ECAPTOF4_DinBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF4.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ECAPTOF4.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Динам. блок.", note: "Динамическая блокировка ЧАПВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ4 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ECAPTOF4_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF4.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ECAPTOF4.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ4 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ECAPTOF4_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВ4 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ECAPTOF4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF4.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECAPTOF4.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЧАПВобщ | Срабатывание ЧАПВобщ | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | JNTPTRC1_PTOFOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание ЧАПВобщ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЧАПВ1 | Индикация поведения логического узла ЧАПВ1 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ECAPTOF1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ECAPTOF1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЧАПВ1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЧАПВ1 | Индикация исправности логического узла ЧАПВ1 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ECAPTOF1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ECAPTOF1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЧАПВ1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЧАПВ2 | Индикация поведения логического узла ЧАПВ2 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ECAPTOF2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ECAPTOF2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЧАПВ2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЧАПВ2 | Индикация исправности логического узла ЧАПВ2 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ECAPTOF2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ECAPTOF2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЧАПВ2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЧАПВ3 | Индикация поведения логического узла ЧАПВ3 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ECAPTOF3_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF3.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ECAPTOF3.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЧАПВ3", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЧАПВ3 | Индикация исправности логического узла ЧАПВ3 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ECAPTOF3_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF3.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ECAPTOF3.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЧАПВ3", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЧАПВ4 | Индикация поведения логического узла ЧАПВ4 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ECAPTOF4_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF4.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ECAPTOF4.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЧАПВ4", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЧАПВ4 | Индикация исправности логического узла ЧАПВ4 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ECAPTOF4_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF4.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ECAPTOF4.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЧАПВ4", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЧАПВобщ | Индикация поведения логического узла ЧАПВобщ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | JNTPTRC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTPTRC | JNTPTRC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | JNTPTRC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЧАПВобщ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЧАПВобщ | Индикация исправности логического узла ЧАПВобщ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | JNTPTRC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTPTRC | JNTPTRC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | JNTPTRC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЧАПВобщ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ЧАПВ1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ECAPTOF1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ1 | Частота срабатывания | Fср | F> |  | 3 | Fср | ECAPTOF1_StrValF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 49 | 55 | 0.01 |  |  | 50.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF1.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECAPTOF1.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Fср", note: "Частота срабатывания", group: "setting", minValue: 49, maxValue: 55, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 50.5, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ1 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр |  |  | 7 | dFвозвр | ECAPTOF1_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF1.RsVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECAPTOF1.RsVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвозвр", note: "Уставка возврата ступени по частоте", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ1 | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | ECAPTOF1_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ1 | Контроль напряжения | Контр_U | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Контр_U | ECAPTOF1_UCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_U", note: "Контроль напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ1 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Блок_повт_ЧАПВ | ECAPTOF1_MltplCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_повт_ЧАПВ", note: "Блокировка ЧАПВ от многократных включений", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ1 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Авт_возвр_ЧАПВ | ECAPTOF1_ReturnCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Авт_возвр_ЧАПВ", note: "Автоматический возврат схемы ЧАПВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ1 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Сброс_ЧАПВ | ECAPTOF1_ResetCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Сброс_ЧАПВ", note: "Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ1 | Выдержка времени срабатывания | Тср | Т1 |  | 3 | Тср | ECAPTOF1_Top_sign | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 5000 | 240000 | 10 |  |  | 7000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ECAPTOF1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 5000, maxValue: 240000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 7000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ1 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | Т2 |  | 6 | Твозвр | ECAPTOF1_Tauto_rst | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твозвр", note: "Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ1 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | Т3 |  | 6 | Тсброс | ECAPTOF1_Tres_perm | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тсброс", note: "Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ2 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ECAPTOF2_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ2 | Частота срабатывания | Fср | F> |  | 3 | Fср | ECAPTOF2_StrValF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 49 | 55 | 0.01 |  |  | 50.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF2.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECAPTOF2.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Fср", note: "Частота срабатывания", group: "setting", minValue: 49, maxValue: 55, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 50.5, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ2 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр |  |  | 7 | dFвозвр | ECAPTOF2_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF2.RsVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECAPTOF2.RsVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвозвр", note: "Уставка возврата ступени по частоте", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ2 | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | ECAPTOF2_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ2 | Контроль напряжения | Контр_U | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Контр_U | ECAPTOF2_UCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_U", note: "Контроль напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ2 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Блок_повт_ЧАПВ | ECAPTOF2_MltplCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_повт_ЧАПВ", note: "Блокировка ЧАПВ от многократных включений", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ2 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Авт_возвр_ЧАПВ | ECAPTOF2_ReturnCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Авт_возвр_ЧАПВ", note: "Автоматический возврат схемы ЧАПВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ2 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Сброс_ЧАПВ | ECAPTOF2_ResetCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Сброс_ЧАПВ", note: "Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ2 | Выдержка времени срабатывания | Тср | Т1 |  | 3 | Тср | ECAPTOF2_Top_sign | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 5000 | 240000 | 10 |  |  | 7000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF2.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ECAPTOF2.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 5000, maxValue: 240000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 7000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ2 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | Т2 |  | 6 | Твозвр | ECAPTOF2_Tauto_rst | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твозвр", note: "Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ2 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | Т3 |  | 6 | Тсброс | ECAPTOF2_Tres_perm | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тсброс", note: "Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ3 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ECAPTOF3_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ3 | Частота срабатывания | Fср | F> |  | 3 | Fср | ECAPTOF3_StrValF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 49 | 55 | 0.01 |  |  | 50.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF3.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECAPTOF3.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Fср", note: "Частота срабатывания", group: "setting", minValue: 49, maxValue: 55, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 50.5, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр |  |  | 7 | dFвозвр | ECAPTOF3_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF3.RsVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECAPTOF3.RsVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвозвр", note: "Уставка возврата ступени по частоте", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ3 | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | ECAPTOF3_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ3 | Контроль напряжения | Контр_U | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Контр_U | ECAPTOF3_UCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_U", note: "Контроль напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ3 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Блок_повт_ЧАПВ | ECAPTOF3_MltplCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_повт_ЧАПВ", note: "Блокировка ЧАПВ от многократных включений", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ3 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Авт_возвр_ЧАПВ | ECAPTOF3_ReturnCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Авт_возвр_ЧАПВ", note: "Автоматический возврат схемы ЧАПВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ3 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Сброс_ЧАПВ | ECAPTOF3_ResetCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Сброс_ЧАПВ", note: "Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ3 | Выдержка времени срабатывания | Тср | Т1 |  | 3 | Тср | ECAPTOF3_Top_sign | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 5000 | 240000 | 10 |  |  | 7000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF3.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ECAPTOF3.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 5000, maxValue: 240000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 7000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ3 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | Т2 |  | 6 | Твозвр | ECAPTOF3_Tauto_rst | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твозвр", note: "Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ3 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | Т3 |  | 6 | Тсброс | ECAPTOF3_Tres_perm | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тсброс", note: "Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ4 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ECAPTOF4_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ4 | Частота срабатывания | Fср | F> |  | 3 | Fср | ECAPTOF4_StrValF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 49 | 55 | 0.01 |  |  | 50.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF4.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECAPTOF4.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Fср", note: "Частота срабатывания", group: "setting", minValue: 49, maxValue: 55, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 50.5, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ4 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр |  |  | 7 | dFвозвр | ECAPTOF4_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF4.RsVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECAPTOF4.RsVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвозвр", note: "Уставка возврата ступени по частоте", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ4 | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | ECAPTOF4_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ4 | Контроль напряжения | Контр_U | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Контр_U | ECAPTOF4_UCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_U", note: "Контроль напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ4 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Блок_повт_ЧАПВ | ECAPTOF4_MltplCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_повт_ЧАПВ", note: "Блокировка ЧАПВ от многократных включений", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ4 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Авт_возвр_ЧАПВ | ECAPTOF4_ReturnCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Авт_возвр_ЧАПВ", note: "Автоматический возврат схемы ЧАПВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ4 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Сброс_ЧАПВ | ECAPTOF4_ResetCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Сброс_ЧАПВ", note: "Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ4 | Выдержка времени срабатывания | Тср | Т1 |  | 3 | Тср | ECAPTOF4_Top_sign | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 5000 | 240000 | 10 |  |  | 7000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTOF | ECAPTOF4.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ECAPTOF4.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 5000, maxValue: 240000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 7000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ4 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | Т2 |  | 6 | Твозвр | ECAPTOF4_Tauto_rst | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твозвр", note: "Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЧАПВ4 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | Т3 |  | 6 | Тсброс | ECAPTOF4_Tres_perm | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тсброс", note: "Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ЧАПВ
WeightCoefficient | 410
IsCoded | false
IEC61850Name | PTOF
FbVersion | 1
DescriptionFB | Частотное автоматическое повторное включение
DescriptionFuncList
ЧАПВ1 | Ступень 1 ЧАПВ
ЧАПВ2 | Ступень 2 ЧАПВ
ЧАПВ3 | Ступень 3 ЧАПВ
ЧАПВ4 | Ступень 4 ЧАПВ
ЧАПВобщ | Общие сигналы ЧАПВ
DescriptionFuncList