## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab | Uab (1 гарм) | Uab (1 гарм) |  | 12 | Uab (1 гарм) | magUab | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uab (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc | Ubc (1 гарм) | Ubc (1 гарм) |  | 12 | Ubc (1 гарм) | magUbc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ubc (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca | Uca (1 гарм) | Uca (1 гарм) |  | 12 | Uca (1 гарм) | magUca | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uca (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Частота | F | F |  | 1 | F | F | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Гц | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "F", note: "Частота", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Гц", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Оперативный вывод функции АОСЧ | ОВ АОСЧ | ОВ АОСЧ |  | 7 | ОВ АОСЧ | PTUF_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ АОСЧ", note: "Оперативный вывод функции АОСЧ", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Оперативный вывод функции АЧР | ОВ АЧР | ОВ АЧР |  | 6 | ОВ АЧР | PTUF_operOut2Function | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ АЧР", note: "Оперативный вывод функции АЧР", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | САЧР | Перевод CАЧР на сигнал | САЧР на сигн | САЧР на сигн |  | 12 | САЧР на сигн | ADDPTUF1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "САЧР на сигн", note: "Перевод CАЧР на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание БНН | БНН: Срабатывание | БНН: Срабатывание |  | 17 | БНН: Срабатывание | BlkV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "БНН: Срабатывание", note: "Срабатывание БНН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание БССЧ | БССЧ: Срабатывание | БССЧ: Срабатывание |  | 18 | БССЧ: Срабатывание | OpPFRC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "БССЧ: Срабатывание", note: "Срабатывание БССЧ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание КССШ | КССШ: Срабатывание | КССШ: Срабатывание |  | 18 | КССШ: Срабатывание | OpFRCVAB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "КССШ: Срабатывание", note: "Срабатывание КССШ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  | САЧР | Блокировка САЧР | Блокировка САЧР | Блокировка САЧР |  | 15 | Блокировка САЧР | ADDPTUF1_Block | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка САЧР", note: "Блокировка САЧР", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | АЧР1 1 | Перевод АЧР1 1 на сигнал | АЧР1 1 на сигн | АЧР1 1 на сигн |  | 14 | АЧР1 1 на сигн | ECA1PTUF1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "АЧР1 1 на сигн", note: "Перевод АЧР1 1 на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  | АЧР1 1 | Блокировка АЧР1 1 | Блокировка АЧР1 1 | Блокировка АЧР1 1 |  | 17 | Блокировка АЧР1 1 | ECA1PTUF1_Block | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка АЧР1 1", note: "Блокировка АЧР1 1", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | АЧР1 2 | Перевод АЧР1 2 на сигнал | АЧР1 2 на сигн | АЧР1 2 на сигн |  | 14 | АЧР1 2 на сигн | ECA1PTUF2_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "АЧР1 2 на сигн", note: "Перевод АЧР1 2 на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  | АЧР1 2 | Блокировка АЧР1 2 | Блокировка АЧР1 2 | Блокировка АЧР1 2 |  | 17 | Блокировка АЧР1 2 | ECA1PTUF2_Block | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка АЧР1 2", note: "Блокировка АЧР1 2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | АЧР1 3 | Перевод АЧР1 3 на сигнал | АЧР1 3 на сигн | АЧР1 3 на сигн |  | 14 | АЧР1 3 на сигн | ECA1PTUF3_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "АЧР1 3 на сигн", note: "Перевод АЧР1 3 на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  | АЧР1 3 | Блокировка АЧР1 3 | Блокировка АЧР1 3 | Блокировка АЧР1 3 |  | 17 | Блокировка АЧР1 3 | ECA1PTUF3_Block | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка АЧР1 3", note: "Блокировка АЧР1 3", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | АЧР1 4 | Перевод АЧР1 4 на сигнал | АЧР1 4 на сигн | АЧР1 4 на сигн |  | 14 | АЧР1 4 на сигн | ECA1PTUF4_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "АЧР1 4 на сигн", note: "Перевод АЧР1 4 на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  | АЧР1 4 | Блокировка АЧР1 4 | Блокировка АЧР1 4 | Блокировка АЧР1 4 |  | 17 | Блокировка АЧР1 4 | ECA1PTUF4_Block | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка АЧР1 4", note: "Блокировка АЧР1 4", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | АЧР2 1 | Перевод АЧР2 1 на сигнал | АЧР2 1 на сигн | АЧР2 1 на сигн |  | 14 | АЧР2 1 на сигн | ECA2PTUF1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "АЧР2 1 на сигн", note: "Перевод АЧР2 1 на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  | АЧР2 1 | Блокировка АЧР2 1 | Блокировка АЧР2 1 | Блокировка АЧР2 1 |  | 17 | Блокировка АЧР2 1 | ECA2PTUF1_Block | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка АЧР2 1", note: "Блокировка АЧР2 1", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | АЧР2 2 | Перевод АЧР2 2 на сигнал | АЧР2 2 на сигн | АЧР2 2 на сигн |  | 14 | АЧР2 2 на сигн | ECA2PTUF2_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "АЧР2 2 на сигн", note: "Перевод АЧР2 2 на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  | АЧР2 2 | Блокировка АЧР2 2 | Блокировка АЧР2 2 | Блокировка АЧР2 2 |  | 17 | Блокировка АЧР2 2 | ECA2PTUF2_Block | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка АЧР2 2", note: "Блокировка АЧР2 2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | АЧР2 3 | Перевод АЧР2 3 на сигнал | АЧР2 3 на сигн | АЧР2 3 на сигн |  | 14 | АЧР2 3 на сигн | ECA2PTUF3_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "АЧР2 3 на сигн", note: "Перевод АЧР2 3 на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  | АЧР2 3 | Блокировка АЧР2 3 | Блокировка АЧР2 3 | Блокировка АЧР2 3 |  | 17 | Блокировка АЧР2 3 | ECA2PTUF3_Block | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка АЧР2 3", note: "Блокировка АЧР2 3", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | АЧР2 4 | Перевод АЧР2 4 на сигнал | АЧР2 4 на сигн | АЧР2 4 на сигн |  | 14 | АЧР2 4 на сигн | ECA2PTUF4_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "АЧР2 4 на сигн", note: "Перевод АЧР2 4 на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  | АЧР2 4 | Блокировка АЧР2 4 | Блокировка АЧР2 4 | Блокировка АЧР2 4 |  | 17 | Блокировка АЧР2 4 | ECA2PTUF4_Block | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка АЧР2 4", note: "Блокировка АЧР2 4", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | САЧР | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ADDPTUF1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | САЧР | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ADDPTUF1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | САЧР | Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | ИО F< |  | 5 | ИО F< | ADDPTUF1_DE_F | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<", note: "Пуск ИО снижения частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | САЧР | Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | ИО F<45 |  | 7 | ИО F<45 | ADDPTUF1_DE_F45 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<45", note: "Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | САЧР | Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | ADDPTUF1_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО снижения напряжения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | САЧР | Динамическая блокировка САЧР | Динам. блок. | Динам. блок. |  | 12 | Динам. блок. | ADDPTUF1_DinBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ADDPTUF | ADDPTUF1.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ADDPTUF1.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Динам. блок.", note: "Динамическая блокировка САЧР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | САЧР | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ADDPTUF1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ADDPTUF | ADDPTUF1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ADDPTUF1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | САЧР | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ADDPTUF1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | САЧР | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ADDPTUF1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ADDPTUF | ADDPTUF1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ADDPTUF1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 1 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ECA1PTUF1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 1 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ECA1PTUF1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 1 | Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | ИО F< |  | 5 | ИО F< | ECA1PTUF1_DE_F | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<", note: "Пуск ИО снижения частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 1 | Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | ИО F<45 |  | 7 | ИО F<45 | ECA1PTUF1_DE_F45 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<45", note: "Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 1 | Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | ECA1PTUF1_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО снижения напряжения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 1 | Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Динам. блок. |  | 12 | Динам. блок. | ECA1PTUF1_DinBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF1.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ECA1PTUF1.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Динам. блок.", note: "Динамическая блокировка АОСН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 1 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ECA1PTUF1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ECA1PTUF1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 1 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ECA1PTUF1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 1 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ECA1PTUF1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECA1PTUF1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 2 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ECA1PTUF2_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 2 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ECA1PTUF2_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 2 | Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | ИО F< |  | 5 | ИО F< | ECA1PTUF2_DE_F | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<", note: "Пуск ИО снижения частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 2 | Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | ИО F<45 |  | 7 | ИО F<45 | ECA1PTUF2_DE_F45 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<45", note: "Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 2 | Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | ECA1PTUF2_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО снижения напряжения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 2 | Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Динам. блок. |  | 12 | Динам. блок. | ECA1PTUF2_DinBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF2.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ECA1PTUF2.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Динам. блок.", note: "Динамическая блокировка АОСН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 2 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ECA1PTUF2_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF2.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ECA1PTUF2.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 2 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ECA1PTUF2_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 2 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ECA1PTUF2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF2.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECA1PTUF2.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 3 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ECA1PTUF3_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 3 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ECA1PTUF3_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 3 | Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | ИО F< |  | 5 | ИО F< | ECA1PTUF3_DE_F | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<", note: "Пуск ИО снижения частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 3 | Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | ИО F<45 |  | 7 | ИО F<45 | ECA1PTUF3_DE_F45 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<45", note: "Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 3 | Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | ECA1PTUF3_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО снижения напряжения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 3 | Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Динам. блок. |  | 12 | Динам. блок. | ECA1PTUF3_DinBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF3.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ECA1PTUF3.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Динам. блок.", note: "Динамическая блокировка АОСН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 3 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ECA1PTUF3_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF3.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ECA1PTUF3.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 3 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ECA1PTUF3_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 3 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ECA1PTUF3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF3.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECA1PTUF3.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 4 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ECA1PTUF4_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 4 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ECA1PTUF4_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 4 | Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | ИО F< |  | 5 | ИО F< | ECA1PTUF4_DE_F | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<", note: "Пуск ИО снижения частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 4 | Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | ИО F<45 |  | 7 | ИО F<45 | ECA1PTUF4_DE_F45 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<45", note: "Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 4 | Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | ECA1PTUF4_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО снижения напряжения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 4 | Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Динам. блок. |  | 12 | Динам. блок. | ECA1PTUF4_DinBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF4.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ECA1PTUF4.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Динам. блок.", note: "Динамическая блокировка АОСН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 4 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ECA1PTUF4_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF4.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ECA1PTUF4.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 4 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ECA1PTUF4_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР1 4 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ECA1PTUF4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF4.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECA1PTUF4.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 1 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ECA2PTUF1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 1 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ECA2PTUF1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 1 | Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | ИО F< |  | 5 | ИО F< | ECA2PTUF1_DE_F | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<", note: "Пуск ИО снижения частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 1 | Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | ИО F<45 |  | 7 | ИО F<45 | ECA2PTUF1_DE_F45 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<45", note: "Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 1 | Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | ECA2PTUF1_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО снижения напряжения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 1 | Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Динам. блок. |  | 12 | Динам. блок. | ECA2PTUF1_DinBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF1.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ECA2PTUF1.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Динам. блок.", note: "Динамическая блокировка АОСН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 1 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ECA2PTUF1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ECA2PTUF1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 1 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ECA2PTUF1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 1 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ECA2PTUF1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECA2PTUF1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 2 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ECA2PTUF2_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 2 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ECA2PTUF2_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 2 | Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | ИО F< |  | 5 | ИО F< | ECA2PTUF2_DE_F | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<", note: "Пуск ИО снижения частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 2 | Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | ИО F<45 |  | 7 | ИО F<45 | ECA2PTUF2_DE_F45 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<45", note: "Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 2 | Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | ECA2PTUF2_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО снижения напряжения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 2 | Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Динам. блок. |  | 12 | Динам. блок. | ECA2PTUF2_DinBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF2.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ECA2PTUF2.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Динам. блок.", note: "Динамическая блокировка АОСН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 2 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ECA2PTUF2_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF2.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ECA2PTUF2.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 2 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ECA2PTUF2_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 2 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ECA2PTUF2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF2.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECA2PTUF2.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 3 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ECA2PTUF3_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 3 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ECA2PTUF3_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 3 | Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | ИО F< |  | 5 | ИО F< | ECA2PTUF3_DE_F | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<", note: "Пуск ИО снижения частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 3 | Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | ИО F<45 |  | 7 | ИО F<45 | ECA2PTUF3_DE_F45 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<45", note: "Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 3 | Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | ECA2PTUF3_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО снижения напряжения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 3 | Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Динам. блок. |  | 12 | Динам. блок. | ECA2PTUF3_DinBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF3.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ECA2PTUF3.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Динам. блок.", note: "Динамическая блокировка АОСН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 3 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ECA2PTUF3_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF3.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ECA2PTUF3.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 3 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ECA2PTUF3_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 3 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ECA2PTUF3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF3.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECA2PTUF3.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 4 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ECA2PTUF4_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 4 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ECA2PTUF4_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 4 | Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | ИО F< |  | 5 | ИО F< | ECA2PTUF4_DE_F | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<", note: "Пуск ИО снижения частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 4 | Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | ИО F<45 |  | 7 | ИО F<45 | ECA2PTUF4_DE_F45 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО F<45", note: "Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 4 | Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | ECA2PTUF4_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО снижения напряжения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 4 | Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Динам. блок. |  | 12 | Динам. блок. | ECA2PTUF4_DinBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF4.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ECA2PTUF4.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Динам. блок.", note: "Динамическая блокировка АОСН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 4 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ECA2PTUF4_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF4.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ECA2PTUF4.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 4 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ECA2PTUF4_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧР2 4 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ECA2PTUF4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF4.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECA2PTUF4.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АЧРобщ | Срабатывание АЧРобщ | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | JNTPTRC1_PTUFOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание АЧРобщ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | САЧР | Индикация поведения логического узла САЧР | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ADDPTUF1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ADDPTUF | ADDPTUF1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ADDPTUF1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла САЧР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | САЧР | Индикация исправности логического узла САЧР | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ADDPTUF1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ADDPTUF | ADDPTUF1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ADDPTUF1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла САЧР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР1 1 | Индикация поведения логического узла АЧР1 1 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ECA1PTUF1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ECA1PTUF1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АЧР1 1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР1 1 | Индикация исправности логического узла АЧР1 1 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ECA1PTUF1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ECA1PTUF1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АЧР1 1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР1 2 | Индикация поведения логического узла АЧР1 2 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ECA1PTUF2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ECA1PTUF2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АЧР1 2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР1 2 | Индикация исправности логического узла АЧР1 2 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ECA1PTUF2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ECA1PTUF2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АЧР1 2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР1 3 | Индикация поведения логического узла АЧР1 3 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ECA1PTUF3_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF3.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ECA1PTUF3.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АЧР1 3", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР1 3 | Индикация исправности логического узла АЧР1 3 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ECA1PTUF3_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF3.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ECA1PTUF3.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АЧР1 3", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР1 4 | Индикация поведения логического узла АЧР1 4 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ECA1PTUF4_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF4.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ECA1PTUF4.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АЧР1 4", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР1 4 | Индикация исправности логического узла АЧР1 4 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ECA1PTUF4_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF4.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ECA1PTUF4.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АЧР1 4", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР2 1 | Индикация поведения логического узла АЧР2 1 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ECA2PTUF1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ECA2PTUF1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АЧР2 1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР2 1 | Индикация исправности логического узла АЧР2 1 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ECA2PTUF1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ECA2PTUF1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АЧР2 1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР2 2 | Индикация поведения логического узла АЧР2 2 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ECA2PTUF2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ECA2PTUF2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АЧР2 2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР2 2 | Индикация исправности логического узла АЧР2 2 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ECA2PTUF2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ECA2PTUF2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АЧР2 2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР2 3 | Индикация поведения логического узла АЧР2 3 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ECA2PTUF3_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF3.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ECA2PTUF3.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АЧР2 3", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР2 3 | Индикация исправности логического узла АЧР2 3 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ECA2PTUF3_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF3.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ECA2PTUF3.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АЧР2 3", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР2 4 | Индикация поведения логического узла АЧР2 4 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ECA2PTUF4_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF4.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ECA2PTUF4.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АЧР2 4", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧР2 4 | Индикация исправности логического узла АЧР2 4 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ECA2PTUF4_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF4.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ECA2PTUF4.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АЧР2 4", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧРобщ | Индикация поведения логического узла АЧРобщ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | JNTPTRC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTPTRC1 | JNTPTRC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | JNTPTRC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АЧРобщ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АЧРобщ | Индикация исправности логического узла АЧРобщ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | JNTPTRC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTPTRC1 | JNTPTRC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | JNTPTRC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АЧРобщ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | САЧР | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ADDPTUF1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | САЧР | Частота срабатывания | Fср | F< |  | 3 | Fср | ADDPTUF1_StrValF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 45 | 51 | 0.01 |  |  | 49 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ADDPTUF | ADDPTUF1.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ADDPTUF1.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Fср", note: "Частота срабатывания", group: "setting", minValue: 45, maxValue: 51, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 49, eventRegistration: 0
| setting |  | САЧР | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр |  |  | 7 | dFвозвр | ADDPTUF1_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ADDPTUF | ADDPTUF1.DelRsVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ADDPTUF1.DelRsVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвозвр", note: "Уставка возврата ступени по частоте", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | САЧР | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | ADDPTUF1_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 60, eventRegistration: 0
| setting |  | САЧР | Контроль напряжения | Контр_U | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Контр_U | ADDPTUF1_UCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_U", note: "Контроль напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | САЧР | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_БССЧ | ADDPTUF1_PFRCCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_БССЧ", note: "Контроль скорости снижения частоты", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | САЧР | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_КССШ | ADDPTUF1_FRCVABCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_КССШ", note: "Контроль смежной секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | САЧР | Выдержка времени срабатывания | Tср | Т1 |  | 3 | Tср | ADDPTUF1_Top_sign | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ADDPTUF | ADDPTUF1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ADDPTUF1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | САЧР | Выдержка времени возврата | Tвозвр | Т2 |  | 6 | Tвозвр | ADDPTUF1_Tret | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tвозвр", note: "Выдержка времени возврата", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ECA1PTUF1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 1 | Частота срабатывания | Fср | F< |  | 3 | Fср | ECA1PTUF1_StrValF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 45 | 51 | 0.01 |  |  | 48 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF1.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA1PTUF1.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Fср", note: "Частота срабатывания", group: "setting", minValue: 45, maxValue: 51, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 48, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 1 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр |  |  | 7 | dFвозвр | ECA1PTUF1_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF1.DelRsVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA1PTUF1.DelRsVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвозвр", note: "Уставка возврата ступени по частоте", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 1 | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | ECA1PTUF1_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 60, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 1 | Контроль напряжения | Контр_U | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Контр_U | ECA1PTUF1_UCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_U", note: "Контроль напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 1 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_БССЧ | ECA1PTUF1_PFRCCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_БССЧ", note: "Контроль скорости снижения частоты", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 1 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_КССШ | ECA1PTUF1_FRCVABCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_КССШ", note: "Контроль смежной секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 1 | Выдержка времени срабатывания | Tср | Т1 |  | 3 | Tср | ECA1PTUF1_Top_sign | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 2000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ECA1PTUF1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 2000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 1 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | Т2 |  | 6 | Tвозвр | ECA1PTUF1_Tret | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tвозвр", note: "Выдержка времени возврата", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 2 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ECA1PTUF2_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 2 | Частота срабатывания | Fср | F< |  | 3 | Fср | ECA1PTUF2_StrValF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 45 | 51 | 0.01 |  |  | 48 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF2.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA1PTUF2.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Fср", note: "Частота срабатывания", group: "setting", minValue: 45, maxValue: 51, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 48, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 2 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр |  |  | 7 | dFвозвр | ECA1PTUF2_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF2.DelRsVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA1PTUF2.DelRsVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвозвр", note: "Уставка возврата ступени по частоте", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 2 | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | ECA1PTUF2_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 60, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 2 | Контроль напряжения | Контр_U | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Контр_U | ECA1PTUF2_UCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_U", note: "Контроль напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 2 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_БССЧ | ECA1PTUF2_PFRCCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_БССЧ", note: "Контроль скорости снижения частоты", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 2 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_КССШ | ECA1PTUF2_FRCVABCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_КССШ", note: "Контроль смежной секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 2 | Выдержка времени срабатывания | Tср | Т1 |  | 3 | Tср | ECA1PTUF2_Top_sign | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 2000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF2.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ECA1PTUF2.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 2000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 2 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | Т2 |  | 6 | Tвозвр | ECA1PTUF2_Tret | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tвозвр", note: "Выдержка времени возврата", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 3 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ECA1PTUF3_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 3 | Частота срабатывания | Fср | F< |  | 3 | Fср | ECA1PTUF3_StrValF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 45 | 51 | 0.01 |  |  | 48 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF3.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA1PTUF3.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Fср", note: "Частота срабатывания", group: "setting", minValue: 45, maxValue: 51, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 48, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр |  |  | 7 | dFвозвр | ECA1PTUF3_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF3.DelRsVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA1PTUF3.DelRsVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвозвр", note: "Уставка возврата ступени по частоте", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 3 | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | ECA1PTUF3_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 60, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 3 | Контроль напряжения | Контр_U | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Контр_U | ECA1PTUF3_UCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_U", note: "Контроль напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 3 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_БССЧ | ECA1PTUF3_PFRCCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_БССЧ", note: "Контроль скорости снижения частоты", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 3 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_КССШ | ECA1PTUF3_FRCVABCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_КССШ", note: "Контроль смежной секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | Т1 |  | 3 | Tср | ECA1PTUF3_Top_sign | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 2000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF3.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ECA1PTUF3.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 2000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 3 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | Т2 |  | 6 | Tвозвр | ECA1PTUF3_Tret | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tвозвр", note: "Выдержка времени возврата", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 4 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ECA1PTUF4_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 4 | Частота срабатывания | Fср | F< |  | 3 | Fср | ECA1PTUF4_StrValF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 45 | 51 | 0.01 |  |  | 48 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF4.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA1PTUF4.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Fср", note: "Частота срабатывания", group: "setting", minValue: 45, maxValue: 51, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 48, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 4 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр |  |  | 7 | dFвозвр | ECA1PTUF4_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF4.DelRsVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA1PTUF4.DelRsVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвозвр", note: "Уставка возврата ступени по частоте", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 4 | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | ECA1PTUF4_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 60, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 4 | Контроль напряжения | Контр_U | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Контр_U | ECA1PTUF4_UCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_U", note: "Контроль напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 4 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_БССЧ | ECA1PTUF4_PFRCCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_БССЧ", note: "Контроль скорости снижения частоты", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 4 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_КССШ | ECA1PTUF4_FRCVABCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_КССШ", note: "Контроль смежной секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | Т1 |  | 3 | Tср | ECA1PTUF4_Top_sign | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 2000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA1PTUF4.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ECA1PTUF4.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 2000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР1 4 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | Т2 |  | 6 | Tвозвр | ECA1PTUF4_Tret | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tвозвр", note: "Выдержка времени возврата", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ECA2PTUF1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 1 | Частота срабатывания | Fср | F< |  | 3 | Fср | ECA2PTUF1_StrValF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 45 | 51 | 0.01 |  |  | 48.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF1.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA2PTUF1.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Fср", note: "Частота срабатывания", group: "setting", minValue: 45, maxValue: 51, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 48.2, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 1 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр |  |  | 7 | dFвозвр | ECA2PTUF1_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF1.DelRsVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA2PTUF1.DelRsVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвозвр", note: "Уставка возврата ступени по частоте", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 1 | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | ECA2PTUF1_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 60, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 1 | Контроль напряжения | Контр_U | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Контр_U | ECA2PTUF1_UCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_U", note: "Контроль напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 1 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_БССЧ | ECA2PTUF1_PFRCCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_БССЧ", note: "Контроль скорости снижения частоты", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 1 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_КССШ | ECA2PTUF1_FRCVABCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_КССШ", note: "Контроль смежной секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 1 | Выдержка времени срабатывания | Tср | Т1 |  | 3 | Tср | ECA2PTUF1_Top_sign | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ECA2PTUF1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 1 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | Т2 |  | 6 | Tвозвр | ECA2PTUF1_Tret | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tвозвр", note: "Выдержка времени возврата", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 2 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ECA2PTUF2_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 2 | Частота срабатывания | Fср | F< |  | 3 | Fср | ECA2PTUF2_StrValF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 45 | 51 | 0.01 |  |  | 48.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF2.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA2PTUF2.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Fср", note: "Частота срабатывания", group: "setting", minValue: 45, maxValue: 51, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 48.2, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 2 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр |  |  | 7 | dFвозвр | ECA2PTUF2_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF2.DelRsVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA2PTUF2.DelRsVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвозвр", note: "Уставка возврата ступени по частоте", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 2 | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | ECA2PTUF2_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 60, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 2 | Контроль напряжения | Контр_U | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Контр_U | ECA2PTUF2_UCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_U", note: "Контроль напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 2 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_БССЧ | ECA2PTUF2_PFRCCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_БССЧ", note: "Контроль скорости снижения частоты", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 2 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_КССШ | ECA2PTUF2_FRCVABCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_КССШ", note: "Контроль смежной секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 2 | Выдержка времени срабатывания | Tср | Т1 |  | 3 | Tср | ECA2PTUF2_Top_sign | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF2.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ECA2PTUF2.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 2 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | Т2 |  | 6 | Tвозвр | ECA2PTUF2_Tret | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tвозвр", note: "Выдержка времени возврата", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 3 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ECA2PTUF3_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 3 | Частота срабатывания | Fср | F< |  | 3 | Fср | ECA2PTUF3_StrValF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 45 | 51 | 0.01 |  |  | 48.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF3.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA2PTUF3.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Fср", note: "Частота срабатывания", group: "setting", minValue: 45, maxValue: 51, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 48.2, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр |  |  | 7 | dFвозвр | ECA2PTUF3_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF3.DelRsVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA2PTUF3.DelRsVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвозвр", note: "Уставка возврата ступени по частоте", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 3 | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | ECA2PTUF3_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 60, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 3 | Контроль напряжения | Контр_U | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Контр_U | ECA2PTUF3_UCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_U", note: "Контроль напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 3 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_БССЧ | ECA2PTUF3_PFRCCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_БССЧ", note: "Контроль скорости снижения частоты", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 3 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_КССШ | ECA2PTUF3_FRCVABCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_КССШ", note: "Контроль смежной секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | Т1 |  | 3 | Tср | ECA2PTUF3_Top_sign | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF3.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ECA2PTUF3.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 3 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | Т2 |  | 6 | Tвозвр | ECA2PTUF3_Tret | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tвозвр", note: "Выдержка времени возврата", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 4 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ECA2PTUF4_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 4 | Частота срабатывания | Fср | F< |  | 3 | Fср | ECA2PTUF4_StrValF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 45 | 51 | 0.01 |  |  | 48.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF4.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA2PTUF4.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Fср", note: "Частота срабатывания", group: "setting", minValue: 45, maxValue: 51, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 48.2, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 4 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр |  |  | 7 | dFвозвр | ECA2PTUF4_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF4.DelRsVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ECA2PTUF4.DelRsVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвозвр", note: "Уставка возврата ступени по частоте", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 4 | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | ECA2PTUF4_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 60, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 4 | Контроль напряжения | Контр_U | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Контр_U | ECA2PTUF4_UCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_U", note: "Контроль напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 4 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_БССЧ | ECA2PTUF4_PFRCCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_БССЧ", note: "Контроль скорости снижения частоты", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 4 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_КССШ | ECA2PTUF4_FRCVABCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_КССШ", note: "Контроль смежной секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | Т1 |  | 3 | Tср | ECA2PTUF4_Top_sign | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ECAPTUF | ECA2PTUF4.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ECA2PTUF4.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | АЧР2 4 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | Т2 |  | 6 | Tвозвр | ECA2PTUF4_Tret | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tвозвр", note: "Выдержка времени возврата", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | АЧР
WeightCoefficient | 400
IsCoded | false
IEC61850Name | PTUF
FbVersion | 1
DescriptionFB | Автоматическая частотная разгрузка
DescriptionFuncList
САЧР | Специальная очередь автоматической частотной разгрузки
АЧР1 1 | Ступень 1 подсистемы АЧР1
АЧР1 2 | Ступень 2 подсистемы АЧР1
АЧР1 3 | Ступень 3 подсистемы АЧР1
АЧР1 4 | Ступень 4 подсистемы АЧР1
АЧР2 1 | Ступень 1 подсистемы АЧР2
АЧР2 2 | Ступень 2 подсистемы АЧР2
АЧР2 3 | Ступень 3 подсистемы АЧР2
АЧР2 4 | Ступень 4 подсистемы АЧР2
АЧРобщ | Общие сигналы АЧР
DescriptionFuncList