## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока 3I0 | 3I0 (1 гарм) | 3I0 (1 гарм) |  | 12 | 3I0 (1 гарм) | mag3I0 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "3I0 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока 3I0", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 2 гармоники тока 3I0 | 3I0 (2 гарм) | 3I0 (2 гарм) |  | 12 | 3I0 (2 гарм) | mag3I02H | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "3I0 (2 гарм)", note: "Действующее значение 2 гармоники тока 3I0", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения 3U0 | 3U0 (1 гарм) | 3U0 (1 гарм) |  | 12 | 3U0 (1 гарм) | mag3U0 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "3U0 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения 3U0", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Угол мощности НП | Угол (3U0, 3I0) | Угол (3U0, 3I0) |  | 15 | Угол (3U0, 3I0) | AngS0 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Угол (3U0, 3I0)", note: "Угол мощности НП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока НП | Iном НП | Iном НП |  | 7 | Iном НП | InomI0 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Iном НП", note: "Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока НП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ТЗНП | Оперативный вывод функции ТЗНП | ОВ ТЗНП | ОВ ТЗНП |  | 7 | ОВ ТЗНП | LVZSTOC_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ТЗНП", note: "Оперативный вывод функции ТЗНП", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Режим работы ЧС | Режим работы ЧС | Режим работы ЧС |  | 15 | Режим работы ЧС | SensLvlBlk | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LSSGAPC | GAPC1.BlkOpCmd | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | GAPC1.BlkOpCmd.stVal | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Режим работы ЧС", note: "Режим работы ЧС", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Ввод ускорения от АУ | Ввод ускор. от АУ | Ввод ускор. от АУ |  | 17 | Ввод ускор. от АУ | LVLINAUA_StAcc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ввод ускор. от АУ", note: "Ввод ускорения от АУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание БНН | Сраб БНН | Сраб БНН |  | 8 | Сраб БНН | BlkV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб БНН", note: "Срабатывание БНН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ТЗНП 1 ст. | Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал | ТЗНП 1ст. на сигн | ТЗНП 1ст. на сигн |  | 17 | ТЗНП 1ст. на сигн | ZSPTOC1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ТЗНП 1ст. на сигн", note: "Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ТЗНП 2 ст. | Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал | ТЗНП 2ст. на сигн | ТЗНП 2ст. на сигн |  | 17 | ТЗНП 2ст. на сигн | ZSPTOC2_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ТЗНП 2ст. на сигн", note: "Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ТЗНП 3 ст. | Перевод ТЗНП 3 ступени на сигнал | ТЗНП 3ст. на сигн | ТЗНП 3ст. на сигн |  | 17 | ТЗНП 3ст. на сигн | ZSPTOC3_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ТЗНП 3ст. на сигн", note: "Перевод ТЗНП 3 ступени на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ТЗНП 4 ст. | Перевод ТЗНП 4 ступени на сигнал | ТЗНП 4ст. на сигн | ТЗНП 4ст. на сигн |  | 17 | ТЗНП 4ст. на сигн | ZSPTOC4_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ТЗНП 4ст. на сигн", note: "Перевод ТЗНП 4 ступени на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Сигнал ввода оперативного ускорения ТЗНП | Ввод ОУ ТЗНП | Ввод ОУ ТЗНП |  | 12 | Ввод ОУ ТЗНП | TOCZSOperSpeedUp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод ОУ ТЗНП", note: "Сигнал ввода оперативного ускорения ТЗНП", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ТЗНП 1 ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ZSPTOC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 1 ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ZSPTOC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 1 ст. | Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | ИО 3I0 |  | 6 | ИО 3I0 | ZSPTOC1_DE_3I0 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО 3I0", note: "Пуск ИО тока НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 1 ст. | Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | ИО 3U0 |  | 6 | ИО 3U0 | ZSPTOC1_DE_3U0 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО 3U0", note: "Пуск ИО напряжения НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 1 ст. | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ZSPTOC1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ZSPTOC1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 1 ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ZSPTOC1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 1 ст. | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ZSPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ZSPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 1 ст. | Направление пуска | Направление пуска | Направление пуска |  | 17 | Направление пуска | ZSPTOC1_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC1.Str | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | ZSPTOC1.Str.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Направление пуска", note: "Направление пуска", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ТЗНП 2 ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ZSPTOC2_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 2 ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ZSPTOC2_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 2 ст. | Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | ИО 3I0 |  | 6 | ИО 3I0 | ZSPTOC2_DE_3I0 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО 3I0", note: "Пуск ИО тока НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 2 ст. | Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | ИО 3U0 |  | 6 | ИО 3U0 | ZSPTOC2_DE_3U0 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО 3U0", note: "Пуск ИО напряжения НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 2 ст. | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ZSPTOC2_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC2.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ZSPTOC2.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 2 ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ZSPTOC2_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 2 ст. | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ZSPTOC2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC2.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ZSPTOC2.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 2 ст. | Направление пуска | Направление пуска | Направление пуска |  | 17 | Направление пуска | ZSPTOC2_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC2.Str | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | ZSPTOC2.Str.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Направление пуска", note: "Направление пуска", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ТЗНП 3 ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ZSPTOC3_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 3 ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ZSPTOC3_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 3 ст. | Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | ИО 3I0 |  | 6 | ИО 3I0 | ZSPTOC3_DE_3I0 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО 3I0", note: "Пуск ИО тока НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 3 ст. | Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | ИО 3U0 |  | 6 | ИО 3U0 | ZSPTOC3_DE_3U0 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО 3U0", note: "Пуск ИО напряжения НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 3 ст. | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ZSPTOC3_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC3.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ZSPTOC3.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 3 ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ZSPTOC3_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 3 ст. | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ZSPTOC3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC3.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ZSPTOC3.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 3 ст. | Направление пуска | Направление пуска | Направление пуска |  | 17 | Направление пуска | ZSPTOC3_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC3.Str | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | ZSPTOC3.Str.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Направление пуска", note: "Направление пуска", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ТЗНП 4 ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ZSPTOC4_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 4 ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ZSPTOC4_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 4 ст. | Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | ИО 3I0 |  | 6 | ИО 3I0 | ZSPTOC4_DE_3I0 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО 3I0", note: "Пуск ИО тока НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 4 ст. | Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | ИО 3U0 |  | 6 | ИО 3U0 | ZSPTOC4_DE_3U0 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО 3U0", note: "Пуск ИО напряжения НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 4 ст. | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ZSPTOC4_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC4.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ZSPTOC4.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 4 ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ZSPTOC4_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 4 ст. | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ZSPTOC4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC4.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ZSPTOC4.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ТЗНП 4 ст. | Направление пуска | Направление пуска | Направление пуска |  | 17 | Направление пуска | ZSPTOC4_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC4.Str | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | ZSPTOC4.Str.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Направление пуска", note: "Направление пуска", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АУ ТЗНП | Пуск автоматического ускорения ТЗНП | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | AUAPSSU1_AUAStrZstoc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVAUATOCZSPSSU | AUAPSSU1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | AUAPSSU1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск автоматического ускорения ТЗНП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОНМ НП | Пуск ОНМ НП | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RDIR1_ZSDirFuncStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCZSRDIR | RDIR1.Dir | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | RDIR1.Dir.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск ОНМ НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОНМ НП | Прямое направление ОНМ НП | Прямое | Прямое |  | 6 | Прямое | RDIR1_ZSDirFuncPDfwd | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прямое", note: "Прямое направление ОНМ НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОНМ НП | Обратное направление ОНМ НП | Обратное | Обратное |  | 8 | Обратное | RDIR1_ZSDirFuncPDrv | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Обратное", note: "Обратное направление ОНМ НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОНМ НП | Направление | Направление | Направление |  | 11 | Направление | RDIR1_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCZSRDIR | RDIR1.Dir | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | RDIR1.Dir.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Направление", note: "Направление", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | БНТ НП | Пуск БНТ НП | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PHAR1_PharmonicStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCZSPHAR | PHAR1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PHAR1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск БНТ НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | БЧС | Блокировка чувствительных ступеней | БЧС | БЧС |  | 3 | БЧС | GAPC1_GapcStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LSSGAPC | GAPC1.BlkOp | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | GAPC1.BlkOp.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "БЧС", note: "Блокировка чувствительных ступеней", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОУ ТЗНП | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OPAPSSU1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPATOCZSPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OPAPSSU1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ТЗНП 1 ст. | Индикация поведения логического узла ТЗНП 1 ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ZSPTOC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ZSPTOC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ТЗНП 1 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ТЗНП 1 ст. | Индикация исправности логического узла ТЗНП 1 ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ZSPTOC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ZSPTOC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ТЗНП 1 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ТЗНП 2 ст. | Индикация поведения логического узла ТЗНП 2 ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ZSPTOC2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ZSPTOC2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ТЗНП 2 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ТЗНП 2 ст. | Индикация исправности логического узла ТЗНП 2 ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ZSPTOC2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ZSPTOC2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ТЗНП 2 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ТЗНП 3 ст. | Индикация поведения логического узла ТЗНП 3 ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ZSPTOC3_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC3.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ZSPTOC3.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ТЗНП 3 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ТЗНП 3 ст. | Индикация исправности логического узла ТЗНП 3 ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ZSPTOC3_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC3.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ZSPTOC3.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ТЗНП 3 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ТЗНП 4 ст. | Индикация поведения логического узла ТЗНП 4 ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ZSPTOC4_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC4.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ZSPTOC4.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ТЗНП 4 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ТЗНП 4 ст. | Индикация исправности логического узла ТЗНП 4 ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ZSPTOC4_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC4.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ZSPTOC4.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ТЗНП 4 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АУ ТЗНП | Индикация поведения логического узла АУ ТЗНП | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | AUAPSSU1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVAUATOCZSPSSU | AUAPSSU1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | AUAPSSU1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АУ ТЗНП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АУ ТЗНП | Индикация исправности логического узла АУ ТЗНП | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | AUAPSSU1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVAUATOCZSPSSU | AUAPSSU1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | AUAPSSU1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АУ ТЗНП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОНМ НП | Индикация поведения логического узла ОНМ НП | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RDIR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCZSRDIR | RDIR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RDIR1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОНМ НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОНМ НП | Индикация исправности логического узла ОНМ НП | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RDIR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCZSRDIR | RDIR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RDIR1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОНМ НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | БНТ НП | Индикация поведения логического узла БНТ НП | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PHAR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCZSPHAR | PHAR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PHAR1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла БНТ НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | БНТ НП | Индикация исправности логического узла БНТ НП | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PHAR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCZSPHAR | PHAR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PHAR1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла БНТ НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | БЧС | Индикация поведения логического узла БЧС | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | GAPC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LSSGAPC | GAPC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | GAPC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла БЧС", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | БЧС | Индикация исправности логического узла БЧС | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | GAPC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LSSGAPC | GAPC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | GAPC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла БЧС", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОУ ТЗНП | Индикация поведения логического узла ОУ ТЗНП | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OPAPSSU1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPATOCZSPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OPAPSSU1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОУ ТЗНП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОУ ТЗНП | Индикация исправности логического узла ОУ ТЗНП | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OPAPSSU1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPATOCZSPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OPAPSSU1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОУ ТЗНП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | reserved2 | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
|  | setting |  | ТЗНП 1 ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ZSPTOC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 1 ст. | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_БЧС | ZSPTOC1_OpBlkMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC1.OpBlkMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | ZSPTOC1.OpBlkMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_БЧС", note: "Режим оперативного блокирования ЧС", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 1 ст. | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_БНТ | ZSPTOC1_MICMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC1.MICMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | ZSPTOC1.MICMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_БНТ", note: "Режим контроля от БНТ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 1 ст. | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> |  | 5 | 3I0ср | ZSPTOC1_I0op | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_3I0secRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC1.StrVal3I0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ZSPTOC1.StrVal3I0.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3I0ср", note: "Ток срабатывания НП", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 1 ст. | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ненапр_АУ | ZSPTOC1_StAccCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ненапр_АУ", note: "Вывод направленности при АУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 1 ст. | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная, 2 - Прямонаправленная, 3 - Обратнонаправленная | 14 | Направленность | ZSPTOC1_DirMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC1.DirMod | ENG | setVal | EnumDA | FaultDirectionKind | SG | ZSPTOC1.DirMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DirectionMode | [8 empty] | description: "Направленность", note: "Режим направленности", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 1 ст. | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | SGF3 | 0 - Блокировка, 1 - Деблокировка | 14 | Реж_БНН_ОНМ_НП | ZSPTOC1_BlkVDirCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BlockUnblock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_ОНМ_НП", note: "Режим ОНМ НП при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 1 ст. | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF5 | 0 - Блокировка, 1 - Деблокировка | 11 | Реж_БНН_3U0 | ZSPTOC1_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BlockUnblock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_3U0", note: "Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 1 ст. | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> |  | 5 | 3U0ср | ZSPTOC1_U0op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0ср", note: "Напряжение срабатывания НП", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 1 ст. | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_3U0 | ZSPTOC1_U0Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_3U0", note: "Режим контроля от ПО 3U0", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| SGF | setting |  | ТЗНП 1 ст. | Характеристика срабатывания | Характеристика |  | 16 - Независимая, 11 - Кривая A, 10 - Кривая B, 12 - Кривая C, 4 - Кривая D, 2 - Кривая E, 1 - Кривая F, 17 - Кривая RXIDG | 14 | Характеристика | ZSPTOC1_TmACrv | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | null | null | 1 |  |  | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC1.TmACrv | CURVE | setCharact | EnumDA | CurveCharKind | SG | ZSPTOC1.TmACrv.setCharact | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TimeCurrentCharacteristics | [8 empty] | description: "Характеристика", note: "Характеристика срабатывания", group: "setting", minValue: null, maxValue: null, step: 1, units: "null", defaultValue: 16, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 1 ст. | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К |  |  | 1 | К | ZSPTOC1_K | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0.05 | 15 | 0.01 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC1.TmMult | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ZSPTOC1.TmMult.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "К", note: "Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 15, step: 0.01, units: "null", defaultValue: 0.8, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 1 ст. | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 |  | 3 | Tср | ZSPTOC1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ZSPTOC1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Независимая выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 2 ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ZSPTOC2_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 2 ст. | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_БЧС | ZSPTOC2_OpBlkMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC2.OpBlkMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | ZSPTOC2.OpBlkMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_БЧС", note: "Режим оперативного блокирования ЧС", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 2 ст. | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_БНТ | ZSPTOC2_MICMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC2.MICMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | ZSPTOC2.MICMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_БНТ", note: "Режим контроля от БНТ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 2 ст. | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> |  | 5 | 3I0ср | ZSPTOC2_I0op | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_3I0secRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC2.StrVal3I0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ZSPTOC2.StrVal3I0.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3I0ср", note: "Ток срабатывания НП", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 2 ст. | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ненапр_АУ | ZSPTOC2_StAccCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ненапр_АУ", note: "Вывод направленности при АУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 2 ст. | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная, 2 - Прямонаправленная, 3 - Обратнонаправленная | 14 | Направленность | ZSPTOC2_DirMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC2.DirMod | ENG | setVal | EnumDA | FaultDirectionKind | SG | ZSPTOC2.DirMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DirectionMode | [8 empty] | description: "Направленность", note: "Режим направленности", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 2 ст. | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | SGF3 | 0 - Блокировка, 1 - Деблокировка | 14 | Реж_БНН_ОНМ_НП | ZSPTOC2_BlkVDirCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BlockUnblock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_ОНМ_НП", note: "Режим ОНМ НП при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 2 ст. | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF5 | 0 - Блокировка, 1 - Деблокировка | 11 | Реж_БНН_3U0 | ZSPTOC2_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BlockUnblock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_3U0", note: "Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 2 ст. | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> |  | 5 | 3U0ср | ZSPTOC2_U0op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0ср", note: "Напряжение срабатывания НП", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 2 ст. | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_3U0 | ZSPTOC2_U0Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_3U0", note: "Режим контроля от ПО 3U0", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| SGF | setting |  | ТЗНП 2 ст. | Характеристика срабатывания | Характеристика |  | 16 - Независимая, 11 - Кривая A, 10 - Кривая B, 12 - Кривая C, 4 - Кривая D, 2 - Кривая E, 1 - Кривая F, 17 - Кривая RXIDG | 14 | Характеристика | ZSPTOC2_TmACrv | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | null | null | 1 |  |  | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC2.TmACrv | CURVE | setCharact | EnumDA | CurveCharKind | SG | ZSPTOC2.TmACrv.setCharact | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TimeCurrentCharacteristics | [8 empty] | description: "Характеристика", note: "Характеристика срабатывания", group: "setting", minValue: null, maxValue: null, step: 1, units: "null", defaultValue: 16, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 2 ст. | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К |  |  | 1 | К | ZSPTOC2_K | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0.05 | 15 | 0.01 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC2.TmMult | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ZSPTOC2.TmMult.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "К", note: "Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 15, step: 0.01, units: "null", defaultValue: 0.8, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 2 ст. | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 |  | 3 | Tср | ZSPTOC2_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC2.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ZSPTOC2.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Независимая выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 3 ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ZSPTOC3_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 3 ст. | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_БЧС | ZSPTOC3_OpBlkMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC3.OpBlkMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | ZSPTOC3.OpBlkMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_БЧС", note: "Режим оперативного блокирования ЧС", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 3 ст. | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_БНТ | ZSPTOC3_MICMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC3.MICMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | ZSPTOC3.MICMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_БНТ", note: "Режим контроля от БНТ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 3 ст. | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> |  | 5 | 3I0ср | ZSPTOC3_I0op | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_3I0secRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC3.StrVal3I0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ZSPTOC3.StrVal3I0.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3I0ср", note: "Ток срабатывания НП", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 3 ст. | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ненапр_АУ | ZSPTOC3_StAccCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ненапр_АУ", note: "Вывод направленности при АУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 3 ст. | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная, 2 - Прямонаправленная, 3 - Обратнонаправленная | 14 | Направленность | ZSPTOC3_DirMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC3.DirMod | ENG | setVal | EnumDA | FaultDirectionKind | SG | ZSPTOC3.DirMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DirectionMode | [8 empty] | description: "Направленность", note: "Режим направленности", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 3 ст. | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | SGF3 | 0 - Блокировка, 1 - Деблокировка | 14 | Реж_БНН_ОНМ_НП | ZSPTOC3_BlkVDirCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BlockUnblock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_ОНМ_НП", note: "Режим ОНМ НП при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 3 ст. | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF5 | 0 - Блокировка, 1 - Деблокировка | 11 | Реж_БНН_3U0 | ZSPTOC3_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BlockUnblock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_3U0", note: "Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 3 ст. | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> |  | 5 | 3U0ср | ZSPTOC3_U0op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0ср", note: "Напряжение срабатывания НП", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 3 ст. | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_3U0 | ZSPTOC3_U0Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_3U0", note: "Режим контроля от ПО 3U0", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| SGF | setting |  | ТЗНП 3 ст. | Характеристика срабатывания | Характеристика |  | 16 - Независимая, 11 - Кривая A, 10 - Кривая B, 12 - Кривая C, 4 - Кривая D, 2 - Кривая E, 1 - Кривая F, 17 - Кривая RXIDG | 14 | Характеристика | ZSPTOC3_TmACrv | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | null | null | 1 |  |  | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC3.TmACrv | CURVE | setCharact | EnumDA | CurveCharKind | SG | ZSPTOC3.TmACrv.setCharact | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TimeCurrentCharacteristics | [8 empty] | description: "Характеристика", note: "Характеристика срабатывания", group: "setting", minValue: null, maxValue: null, step: 1, units: "null", defaultValue: 16, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 3 ст. | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К |  |  | 1 | К | ZSPTOC3_K | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0.05 | 15 | 0.01 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC3.TmMult | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ZSPTOC3.TmMult.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "К", note: "Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 15, step: 0.01, units: "null", defaultValue: 0.8, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 3 ст. | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 |  | 3 | Tср | ZSPTOC3_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC3.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ZSPTOC3.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Независимая выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 4 ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ZSPTOC4_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 4 ст. | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_БЧС | ZSPTOC4_OpBlkMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC4.OpBlkMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | ZSPTOC4.OpBlkMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_БЧС", note: "Режим оперативного блокирования ЧС", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 4 ст. | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_БНТ | ZSPTOC4_MICMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC4.MICMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | ZSPTOC4.MICMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_БНТ", note: "Режим контроля от БНТ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 4 ст. | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> |  | 5 | 3I0ср | ZSPTOC4_I0op | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_3I0secRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC4.StrVal3I0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ZSPTOC4.StrVal3I0.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3I0ср", note: "Ток срабатывания НП", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 4 ст. | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ненапр_АУ | ZSPTOC4_StAccCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ненапр_АУ", note: "Вывод направленности при АУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 4 ст. | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная, 2 - Прямонаправленная, 3 - Обратнонаправленная | 14 | Направленность | ZSPTOC4_DirMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC4.DirMod | ENG | setVal | EnumDA | FaultDirectionKind | SG | ZSPTOC4.DirMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DirectionMode | [8 empty] | description: "Направленность", note: "Режим направленности", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 4 ст. | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | SGF3 | 0 - Блокировка, 1 - Деблокировка | 14 | Реж_БНН_ОНМ_НП | ZSPTOC4_BlkVDirCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BlockUnblock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_ОНМ_НП", note: "Режим ОНМ НП при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 4 ст. | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF5 | 0 - Блокировка, 1 - Деблокировка | 11 | Реж_БНН_3U0 | ZSPTOC4_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BlockUnblock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_3U0", note: "Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 4 ст. | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> |  | 5 | 3U0ср | ZSPTOC4_U0op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0ср", note: "Напряжение срабатывания НП", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 4 ст. | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_3U0 | ZSPTOC4_U0Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_3U0", note: "Режим контроля от ПО 3U0", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| SGF | setting |  | ТЗНП 4 ст. | Характеристика срабатывания | Характеристика |  | 16 - Независимая, 11 - Кривая A, 10 - Кривая B, 12 - Кривая C, 4 - Кривая D, 2 - Кривая E, 1 - Кривая F, 17 - Кривая RXIDG | 14 | Характеристика | ZSPTOC4_TmACrv | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | null | null | 1 |  |  | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC4.TmACrv | CURVE | setCharact | EnumDA | CurveCharKind | SG | ZSPTOC4.TmACrv.setCharact | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TimeCurrentCharacteristics | [8 empty] | description: "Характеристика", note: "Характеристика срабатывания", group: "setting", minValue: null, maxValue: null, step: 1, units: "null", defaultValue: 16, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 4 ст. | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К |  |  | 1 | К | ZSPTOC4_K | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0.05 | 15 | 0.01 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC4.TmMult | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ZSPTOC4.TmMult.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "К", note: "Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 15, step: 0.01, units: "null", defaultValue: 0.8, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ТЗНП 4 ст. | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 |  | 3 | Tср | ZSPTOC4_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVZSPTOC | ZSPTOC4.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ZSPTOC4.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Независимая выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | АУ ТЗНП | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 1 - 1 ступень, 2 - 2 ступень, 3 - 3 ступень, 4 - 4 ступень, 5 - 1 или 3 ступень, 6 - 2 или 4 ступень | 8 | Выбор_ст | AUAPSSU1_StepSel | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 6 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVAUATOCZSPSSU | AUAPSSU1.LvZsTocStSel | ENG | setVal | EnumDA | LvZsTocStSelKind | SG | AUAPSSU1.LvZsTocStSel.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | StepSelection6 | [8 empty] | description: "Выбор_ст", note: "Выбор ускоряемой ступени", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОНМ НП | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч |  | 3 | Фмч | RDIR1_angMaxSens | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | -179 | 180 | 0.1 |  |  | 45 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCZSRDIR | RDIR1.ChrAng | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RDIR1.ChrAng.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фмч", note: "Угол максимальной чувствительности", group: "setting", minValue: -179, maxValue: 180, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: 45, eventRegistration: 0
|  | setting |  | БНТ НП | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> |  | 7 | Ih2/Ih1 | PHAR1_PhStr | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | % | 5 | 100 | 1 |  |  | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCZSPHAR | PHAR1.RatIh2Ih1 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PHAR1.RatIh2Ih1.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ih2/Ih1", note: "Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники", group: "setting", minValue: 5, maxValue: 100, step: 1, units: "%", defaultValue: 15, eventRegistration: 0
|  | setting |  | БНТ НП | Ток блокировки НП | 3I0ср | 3I0> |  | 5 | 3I0ср | PHAR1_I0op | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_3I0secRated | о.е. | 0.1 | 15 | 0.1 |  |  | 7.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCZSPHAR | PHAR1.StrVal3I0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PHAR1.StrVal3I0.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3I0ср", note: "Ток блокировки НП", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 15, step: 0.1, units: "о.е.", defaultValue: 7.5, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОУ ТЗНП | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 1 - 1 ступень, 2 - 2 ступень, 3 - 3 ступень, 4 - 4 ступень, 5 - 1 или 3 ступень, 6 - 2 или 4 ступень | 11 | Выбор_ст_ОУ | OPAPSSU1_StepSel | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 6 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPATOCZSPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.LvZsTocStSel | ENG | setVal | EnumDA | LvZsTocStSelKind | SG | OPAPSSU1.LvZsTocStSel.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | StepSelection6 | [8 empty] | description: "Выбор_ст_ОУ", note: "Выбор оперативно ускоряемой ступени", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОУ ТЗНП | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 |  | 4 | T_ОУ | OPAPSSU1_T_OPA | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 3000 | 10 |  |  | 3000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPATOCZSPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OPAPSSU1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "T_ОУ", note: "Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 3000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 3000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ТЗНП
WeightCoefficient | 110
IsCoded | false
IEC61850Name | SV_LVZSTOC
FbVersion | 1
DescriptionFB | Токовая защита нулевой последовательности
DescriptionFuncList
ТЗНП 1 ст. | 1 ступень токовой защиты нулевой последовательности
ТЗНП 2 ст. | 2 ступень токовой защиты нулевой последовательности
ТЗНП 3 ст. | 3 ступень токовой защиты нулевой последовательности
ТЗНП 4 ст. | 4 ступень токовой защиты нулевой последовательности
БЧС | Блокировка чувствительных ступеней
БНТ НП | Блокировка при броске тока намагничивания нулевой последовательности
ОНМ НП | Орган направления мощности нулевой последовательности
АУ ТЗНП | Автоматическое ускорение ТЗНП
ОУ ТЗНП | Оперативное ускорение ТЗНП
DescriptionFuncList