## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание | reserved1
| control |  | ПДС | Оперативный вывод функции ПДС | ОВ ПДС | ОВ ПДС |  | 6 | ОВ ПДС | IO_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ПДС", note: "Оперативный вывод функции ПДС", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Выключатель включен (блок контакт) | В включен (б/к) | В включен (б/к) |  | 15 | В включен (б/к) | CBPosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В включен (б/к)", note: "Выключатель включен (блок контакт)", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Выключатель отключен (блок контакт) | В отключен (б/к) | В отключен (б/к) |  | 16 | В отключен (б/к) | CBPosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В отключен (б/к)", note: "Выключатель отключен (блок контакт)", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В |  | 18 | Ключ М/Д привода В | CBKeyLocDist | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ключ М/Д привода В", note: "Ключ М/Д привода В", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Сброс счетчика операций В | Сброс счет.опер.В | Сброс счет.опер.В |  | 17 | Сброс счет.опер.В | RstCounterCB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сброс счет.опер.В", note: "Сброс счетчика операций В", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0 | button
| input |  |  | Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ |  | 17 | Контроль цепи ЭМВ | CBCSCtrl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Контроль цепи ЭМВ", note: "Контроль цепи ЭМВ", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 |  | 18 | Контроль цепи ЭМО1 | CBOS1Ctrl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Контроль цепи ЭМО1", note: "Контроль цепи ЭМО1", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 |  | 18 | Контроль цепи ЭМО2 | CBOS2Ctrl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Контроль цепи ЭМО2", note: "Контроль цепи ЭМО2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Работа ЭМВ |  | 10 | Работа ЭМВ | CBCSWorking | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Работа ЭМВ", note: "Работа ЭМВ", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 |  | 11 | Работа ЭМО1 | CBOS1Working | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Работа ЭМО1", note: "Работа ЭМО1", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 |  | 11 | Работа ЭМО2 | CBOS2Working | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Работа ЭМО2", note: "Работа ЭМО2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Пружина не заведена | Пружина не заведена | Пружина не заведена |  | 19 | Пружина не заведена | SpringNotLoaded | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Пружина не заведена", note: "Пружина не заведена", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Аварийный уровень изоляции В | Авар.уров.изоляц. В | Авар.уров.изоляц. В |  | 19 | Авар.уров.изоляц. В | isolLvlEmerg | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Авар.уров.изоляц. В", note: "Аварийный уровень изоляции В", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Низкий уровень изоляции В | Низ.уров.изоляц. В | Низ.уров.изоляц. В |  | 18 | Низ.уров.изоляц. В | isolLvlLow | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Низ.уров.изоляц. В", note: "Низкий уровень изоляции В", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ. реле | Сигн.конт.газ. реле |  | 19 | Сигн.конт.газ. реле | SignContact | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сигн.конт.газ. реле", note: "Срабатывание сигнального контакта газового реле", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ. реле | Откл.конт.газ. реле |  | 19 | Откл.конт.газ. реле | TripContact | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Откл.конт.газ. реле", note: "Срабатывание отключающего контакта газового реле", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Сраб. КИ ГЗ_сигн | Сраб. КИ ГЗ_сигн |  | 16 | Сраб. КИ ГЗ_сигн | GASSignIsolOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб. КИ ГЗ_сигн", note: "Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Сраб. КИ ГЗ_откл | Сраб. КИ ГЗ_откл |  | 16 | Сраб. КИ ГЗ_откл | GASTripIsolOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб. КИ ГЗ_откл", note: "Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Срабатывание контакта струйного реле РПН | Конт.струйн. реле | Конт.струйн. реле |  | 17 | Конт.струйн. реле | JetRelayContact | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Конт.струйн. реле", note: "Срабатывание контакта струйного реле РПН", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗ РПН | Сраб. КИГЗ_РПН | Сраб. КИГЗ_РПН |  | 14 | Сраб. КИГЗ_РПН | GASLTCIsolOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб. КИГЗ_РПН", note: "Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗ РПН", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ПДС | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | IO_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ПДС | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | IO_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | В | Положение | Положение | Положение |  | 9 | Положение | XCBR1_Pos | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBXCBR | XCBR1.Pos | DPC | stVal | EnumDA | DpStatusKind | ST | XCBR1.Pos.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение", note: "Положение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | В | Положение ключа режима управления привода В | Ключ М/Д Привода В | Ключ М/Д Привода В |  | 18 | Ключ М/Д Привода В | XCBR1_CBactuatorKey | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ключ М/Д Привода В", note: "Положение ключа режима управления привода В", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | В | Количество операций «В - О» выключателя | Количество операций | Количество операций |  | 19 | Количество операций | XCBR1_OpCnt | INT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBXCBR | XCBR1.OpCnt | INS | stVal | INT32 |  | ST | XCBR1.OpCnt.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Количество операций", note: "Количество операций «В - О» выключателя", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | В | Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Повед. местн. упр. |  | 18 | Повед. местн. упр. | XCBR1_Loc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBXCBR | XCBR1.Loc | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | XCBR1.Loc.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Повед. местн. упр.", note: "Поведение местного управления", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | В | Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Ключ упр. |  | 9 | Ключ упр. | XCBR1_LocKey | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBXCBR | XCBR1.LocKey | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | XCBR1.LocKey.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ключ упр.", note: "Положение ключа режима управления", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | В | Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Перекр. ур. станц. |  | 18 | Перекр. ур. станц. | XCBR1_LocSta | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBXCBR | XCBR1.LocSta | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | XCBR1.LocSta.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Перекр. ур. станц.", note: "Право переключения на уровне станции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | КЦВ | Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ |  | 17 | Контроль цепи ЭМВ | SCBR1_CircuitCtrlOfCBCS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCB1SCBR | SCBR1.ColAlm1 | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SCBR1.ColAlm1.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Контроль цепи ЭМВ", note: "Контроль цепи ЭМВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КЦВ | Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 |  | 18 | Контроль цепи ЭМО1 | SCBR1_CircuitCtrlOfCBOS1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCB1SCBR | SCBR1.ColAlm2 | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SCBR1.ColAlm2.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Контроль цепи ЭМО1", note: "Контроль цепи ЭМО1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КЦВ | Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 |  | 18 | Контроль цепи ЭМО2 | SCBR1_CircuitCtrlOfCBOS2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCB1SCBR | SCBR1.ColAlm3 | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SCBR1.ColAlm3.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Контроль цепи ЭМО2", note: "Контроль цепи ЭМО2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КЦВ | Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Работа ЭМВ |  | 10 | Работа ЭМВ | SCBR1_CBCSoperation | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Работа ЭМВ", note: "Работа ЭМВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КЦВ | Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 |  | 11 | Работа ЭМО1 | SCBR1_CBOS1operation | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCB1SCBR | SCBR1.ColOpn1 | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SCBR1.ColOpn1.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Работа ЭМО1", note: "Работа ЭМО1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КЦВ | Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 |  | 11 | Работа ЭМО2 | SCBR1_CBOS2operation | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCB1SCBR | SCBR1.ColOpn2 | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SCBR1.ColOpn2.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Работа ЭМО2", note: "Работа ЭМО2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КПруж | Пружина не заведена | Пружина не заведена | Пружина не заведена |  | 19 | Пружина не заведена | SOPM1_EnBlk | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBSOPM | SOPM1.EnBlk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SOPM1.EnBlk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пружина не заведена", note: "Пружина не заведена", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КИ | Аварийный уровень изоляции | Авар.уров.изоляции | Авар.уров.изоляции |  | 18 | Авар.уров.изоляции | SIMG1_InsTr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBSIMG | SIMG1.InsTr | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SIMG1.InsTr.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Авар.уров.изоляции", note: "Аварийный уровень изоляции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КИ | Низкий уровень изоляции | Низ.уров.изоляции | Низ.уров.изоляции |  | 17 | Низ.уров.изоляции | SIMG1_InsLow | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Низ.уров.изоляции", note: "Низкий уровень изоляции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ГЗ Т | Сигнал | Сигнал | Сигнал |  | 6 | Сигнал | PTRSIML1_SignContactOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TRIPINSSIML | PTRSIML1.GasInsAlm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | PTRSIML1.GasInsAlm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сигнал", note: "Сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ГЗ Т | Отключение | Отключение | Отключение |  | 10 | Отключение | PTRSIML1_TripContactOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TRIPINSSIML | PTRSIML1.GasInsTr | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | PTRSIML1.GasInsTr.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отключение", note: "Отключение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ГЗ Т | Низкая изоляция ГЗсигн | Низкая изол. ГЗсигн | Низкая изол. ГЗсигн |  | 19 | Низкая изол. ГЗсигн | PTRSIML1_LowIsolGASTrip | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TRIPINSSIML | PTRSIML1.Flt | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | PTRSIML1.Flt.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Низкая изол. ГЗсигн", note: "Низкая изоляция ГЗсигн", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ГЗ Т | Низкая изоляция ГЗоткл | Низкая изол. ГЗоткл | Низкая изол. ГЗоткл |  | 19 | Низкая изол. ГЗоткл | PTRSIML1_LowIsolGASSign | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Низкая изол. ГЗоткл", note: "Низкая изоляция ГЗоткл", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ГЗ РПН | Отключение | Отключение | Отключение |  | 10 | Отключение | LTCSIML1_TripContactOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LTCSIML | LTCSIML1.GasInsTr | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | LTCSIML1.GasInsTr.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отключение", note: "Отключение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ГЗ РПН | Низкая изоляция | Низкая изоляция | Низкая изоляция |  | 15 | Низкая изоляция | LTCSIML1_LowIsol | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LTCSIML | LTCSIML1.Flt | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | LTCSIML1.Flt.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Низкая изоляция", note: "Низкая изоляция", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | В | Индикация поведения логического узла В | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | XCBR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBXCBR | XCBR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | XCBR1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла В", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | В | Индикация исправности логического узла В | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | XCBR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBXCBR | XCBR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | XCBR1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла В", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | КЦВ | Индикация поведения логического узла КЦВ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | SCBR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCB1SCBR | SCBR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | SCBR1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла КЦВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | КЦВ | Индикация исправности логического узла КЦВ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | SCBR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCB1SCBR | SCBR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | SCBR1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла КЦВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | КПруж | Индикация поведения логического узла КПруж | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | SOPM1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBSOPM | SOPM1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | SOPM1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла КПруж", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | КПруж | Индикация исправности логического узла КПруж | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | SOPM1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBSOPM | SOPM1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | SOPM1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла КПруж", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | КИ | Индикация поведения логического узла КИ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | SIMG1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBSIMG | SIMG1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | SIMG1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла КИ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | КИ | Индикация исправности логического узла КИ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | SIMG1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBSIMG | SIMG1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | SIMG1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла КИ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ГЗ Т | Индикация поведения логического узла ГЗ Т | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PTRSIML1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TRIPINSSIML | PTRSIML1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PTRSIML1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ГЗ Т", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ГЗ Т | Индикация исправности логического узла ГЗ Т | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PTRSIML1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TRIPINSSIML | PTRSIML1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PTRSIML1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ГЗ Т", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ГЗ РПН | Индикация поведения логического узла ГЗ РПН | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | LTCSIML1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LTCSIML | LTCSIML1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LTCSIML1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ГЗ РПН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ГЗ РПН | Индикация исправности логического узла КГЗ РПН | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | LTCSIML1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LTCSIML | LTCSIML1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LTCSIML1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла КГЗ РПН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | #REF! | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ПДС | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | IO_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ПДС
WeightCoefficient | 600
IsCoded | false
IEC61850Name | T2_IO
FbVersion | 1
DescriptionFB | Преобразователь дискретных сигналов
DescriptionFuncList
ПДС | Преобразователь дискретных сигналов
ГЗ Т | Газовое реле трансформатора
ГЗ РПН | Струйное реле РПН
В | Выключатель
КЦВ | Контроль цепей выключателя
КПруж | Контроль пружины
КИ | Контроль изоляции
DescriptionFuncList