## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание | reserved1
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | КСВ | Оперативный вывод функции КСВ | ОВ КСВ | ОВ КСВ |  | 6 | ОВ КСВ | LVCBSUP_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ КСВ", note: "Оперативный вывод функции КСВ", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ |  | 17 | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | CBCS_CBOS1_OCControl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ", note: "Контроль оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль оперативного тока цепей ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 |  | 13 | ОТ цепей ЭМО2 | CBOS2_OCControl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ОТ цепей ЭМО2", note: "Контроль оперативного тока цепей ЭМО2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключение от ЛО ВН / ЛО | Откл. ЛО ВН / ЛО | Откл. ЛО ВН / ЛО |  | 16 | Откл. ЛО ВН / ЛО | OpHVCBPTRC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Откл. ЛО ВН / ЛО", note: "Отключение от ЛО ВН / ЛО", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УРОВ <<на себя» | Сраб УРОВ «на себя» | Сраб УРОВ «на себя» |  | 19 | Сраб УРОВ «на себя» | OpInRBRF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб УРОВ «на себя»", note: "Срабатывание УРОВ <<на себя»", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Аварийный уровень изоляции В | Авар.уров.изоляц. В | Авар.уров.изоляц. В |  | 19 | Авар.уров.изоляц. В | InsTr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Авар.уров.изоляц. В", note: "Аварийный уровень изоляции В", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Низкий уровень изоляции В | Низ.уров.изоляц. В | Низ.уров.изоляц. В |  | 18 | Низ.уров.изоляц. В | LowIns | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Низ.уров.изоляц. В", note: "Низкий уровень изоляции В", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Пружина не заведена | Пружина не заведена | Пружина не заведена |  | 19 | Пружина не заведена | EnBlk | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Пружина не заведена", note: "Пружина не заведена", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Неисправное положение В | Неиспр. положение В | Неиспр. положение В |  | 19 | Неиспр. положение В | CBFaultPos | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Неиспр. положение В", note: "Неисправное положение В", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выключатель <<Отключен» | В Отключен | В Отключен |  | 10 | В Отключен | CBPosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В Отключен", note: "Выключатель <<Отключен»", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выключатель <<Включен» | В Включен | В Включен |  | 9 | В Включен | CBPosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В Включен", note: "Выключатель <<Включен»", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Сброс | Сброс | Сброс |  | 5 | Сброс | Reset | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сброс", note: "Сброс", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0 | button
| measurement |  |  | Сигнал <<Отключить>> от функции УВ | Отключить от УВ | Отключить от УВ |  | 15 | Отключить от УВ | OpOpnCBCSWI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Отключить от УВ", note: "Сигнал <<Отключить>> от функции УВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Отключение от кнопки | Откл. от кнопки | Откл. от кнопки |  | 15 | Откл. от кнопки | OpnCBFrmKnob | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Откл. от кнопки", note: "Отключение от кнопки", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Оперативно отключить В | Опер. отключить В | Опер. отключить В |  | 17 | Опер. отключить В | OperOpnCB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Опер. отключить В", note: "Оперативно отключить В", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Превышен ресурс В | Превышен ресурс В | Превышен ресурс В |  | 18 | Превышен ресурс В | ClsResourceExcess | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Превышен ресурс В ", note: "Превышен ресурс В", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Внешняя блокировка управления В | Внеш. блок. упр. В | Внеш. блок. упр. В |  | 18 | Внеш. блок. упр. В | ExternalBlkCB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Внеш. блок. упр. В", note: "Внешняя блокировка управления В", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ |  | 17 | Контроль цепи ЭМВ | CBCSCtrl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Контроль цепи ЭМВ", note: "Контроль цепи ЭМВ", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 |  | 18 | Контроль цепи ЭМО1 | CBOS1Ctrl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Контроль цепи ЭМО1", note: "Контроль цепи ЭМО1", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 |  | 18 | Контроль цепи ЭМО2 | CBOS2Ctrl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Контроль цепи ЭМО2", note: "Контроль цепи ЭМО2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Работа ЭМВ |  | 10 | Работа ЭМВ | CBCSWorking | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Работа ЭМВ", note: "Работа ЭМВ", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 |  | 11 | Работа ЭМО1 | CBOS1Working | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Работа ЭМО1", note: "Работа ЭМО1", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 |  | 11 | Работа ЭМО2 | CBOS2Working | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Работа ЭМО2", note: "Работа ЭМО2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | КСВ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RCBF1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КСВ | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RCBF1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КСВ | В самопроизвольно отключен | В самопр. отключен | В самопр. отключен |  | 18 | В самопр. отключен | RCBF1_UnpromptedCBopening | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "В самопр. отключен", note: "В самопроизвольно отключен", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КСВ | Неисправность В | Неисправность В | Неисправность В |  | 15 | Неисправность В | RCBF1_FailureCB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTRRCBF | RCBF1.Alm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RCBF1.Alm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность В", note: "Неисправность В", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КСВ | В аварийно отключен | В аварийно отключен | В аварийно отключен |  | 19 | В аварийно отключен | RCBF1_CBFailureTrip | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTRRCBF | RCBF1.TrAlm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RCBF1.TrAlm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "В аварийно отключен", note: "В аварийно отключен", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КСВ | Реле фиксации команды | РФК | РФК |  | 3 | РФК | RCBF1_FixingContacts | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "РФК", note: "Реле фиксации команды", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КСВ | Блокировка включения В | Блокировка вкл | Блокировка вкл |  | 14 | Блокировка вкл | RCBF1_BlkToCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTRRCBF | RCBF1.BlkCls | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RCBF1.BlkCls.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Блокировка вкл", note: "Блокировка включения В", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КСВ | Блокировка отключения В | Блокировка откл | Блокировка откл |  | 15 | Блокировка откл | RCBF1_BlkToOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTRRCBF | RCBF1.BlkOpn | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RCBF1.BlkOpn.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Блокировка откл", note: "Блокировка отключения В", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КСВ | Неисправность цепей ЭМУ | Неиспр. цепей ЭМУ | Неиспр. цепей ЭМУ |  | 17 | Неиспр. цепей ЭМУ | RCBF1_ElmgLaunchFault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неиспр. цепей ЭМУ", note: "Неисправность цепей ЭМУ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КСВ | Защита ЭМВ | Защита ЭМВ | Защита ЭМВ |  | 10 | Защита ЭМВ | RCBF1_ProtectCBCS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Защита ЭМВ", note: "Защита ЭМВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КСВ | Защита ЭМО1 | Защита ЭМО1 | Защита ЭМО1 |  | 11 | Защита ЭМО1 | RCBF1_ProtectCBOS1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Защита ЭМО1", note: "Защита ЭМО1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КСВ | Защита ЭМО2 | Защита ЭМО2 | Защита ЭМО2 |  | 11 | Защита ЭМО2 | RCBF1_ProtectCBOS2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Защита ЭМО2", note: "Защита ЭМО2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | КСВ | Индикация поведения логического узла КСВ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RCBF1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTRRCBF | RCBF1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RCBF1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла КСВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | КСВ | Индикация исправности логического узла КСВ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RCBF1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTRRCBF | RCBF1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RCBF1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла КСВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | alias | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | КСВ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RCBF1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КСВ | Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | Контроль_ОТ_ЭМ | SGF5 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - ЭМВ и ЭМО1, 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | 15 | Контроль_ОТ_ЭМ | RCBF1_OCcircuitFailureCtrl | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CtrlElectromagnetOnOff | [8 empty] | description: "Контроль_ОТ_ЭМ ", note: "Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КСВ | Блокировка управления при снижении уровня изоляции В | Блок_упр_КИ_В | SGF8 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - От аварийного, 2 - От аварийного и низкого | 13 | Блок_упр_КИ_В | RCBF1_BlkCtrlFrmInsAlm | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_InsAlm_InsAlmLow | [8 empty] | description: "Блок_упр_КИ_В", note: "Блокировка управления при снижении уровня изоляции В", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КСВ | Блокировка включения при низком уровне изоляции В | Блок_вкл_низ_изол_В | SGF2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 19 | Блок_вкл_низ_изол_В | RCBF1_BlkToClsFrmLowIsol | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_вкл_низ_изол_В", note: "Блокировка включения при низком уровне изоляции В", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КСВ | Блокировка включения при неисправности положения В | Блок_вкл_полож_В | SGF3 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 16 | Блок_вкл_полож_В | RCBF1_BlkFrmCBPosFault | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_вкл_полож_В", note: "Блокировка включения при неисправности положения В", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КСВ | Блокировка включения при превышения ресурса В | Блок_вкл_ресурса_В | SGF4 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 18 | Блок_вкл_ресурса_В | RCBF1_RstFrmCLS | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_вкл_ресурса_В", note: "Блокировка включения при превышения ресурса В", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КСВ | Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ | Контроль_ЭМ | SGF6 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - ЭМВ и ЭМО1, 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | 11 | Контроль_ЭМ | RCBF1_ConditionForElmgLaunchFault | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CtrlElectromagnetOnOff | [8 empty] | description: "Контроль_ЭМ", note: "Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КСВ | Разрешение сброса <<РФК>> от кнопки | Контроль_кнопки | SGF7 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | Контроль_кнопки | RCBF1_KnobCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контроль_кнопки", note: "Разрешение сброса <<РФК>> от кнопки", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КСВ | Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя | Tгот_в | T1 | T1 |  | 6 | Tгот_в | RCBF1_T_EnBlk | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTRRCBF | RCBF1.RdyTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RCBF1.RdyTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tгот_в", note: "Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | КСВ | Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ | Tдлит_неисп_ЭМУ | T2 | T2 |  | 15 | Tдлит_неисп_ЭМУ | RCBF1_T_FailureCtrlElmg | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 10000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tдлит_неисп_ЭМУ", note: "Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | КСВ | Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов | Tдлит_ЭМ | T3 | T3 |  | 8 | Tдлит_ЭМ | RCBF1_T_ElmgWorking | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 10000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tдлит_ЭМ", note: "Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | КСВ
WeightCoefficient | 510
IsCoded | false
IEC61850Name | T_LVCBSUP
FbVersion | 2
DescriptionFB | Контроль силового выключателя
DescriptionFuncList
КСВ | Контроль силового выключателя
DescriptionFuncList