## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения НП | 3U0 (1 гарм) | 3U0 (1 гарм) |  | 12 | 3U0 (1 гарм) | mag3U0 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "3U0 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения НП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЗФР | Оперативный вывод функции ЗФР | ОВ ЗФР | ОВ ЗФР |  | 6 | ОВ ЗФР | RESOTOV_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ЗФР", note: "Оперативный вывод функции ЗФР", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Перевод ЗФР на сигнал | ЗФР на сигн | ЗФР на сигн |  | 11 | ЗФР на сигн | RESOTOV_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ЗФР на сигн", note: "Перевод ЗФР на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание БНН | Сраб БНН | Сраб БНН |  | 8 | Сраб БНН | BlkV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб БНН", note: "Срабатывание БНН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сброс триггера | Сброс | Сброс |  | 5 | Сброс | Reset | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сброс", note: "Сброс триггера", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ЗФР | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RESOPTOV1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗФР | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RESOPTOV1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗФР | ИО 3U0> | ИО 3U0> | ИО 3U0> |  | 7 | ИО 3U0> | RESOPTOV1_DE_3U0Great | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО 3U0>", note: "ИО 3U0>", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗФР | ИО 3U0< | ИО 3U0< | ИО 3U0< |  | 7 | ИО 3U0< | RESOPTOV1_DE_3U0Less | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО 3U0<", note: "ИО 3U0<", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗФР | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RESOPTOV1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESOPTOV | RESOPTOV1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | RESOPTOV1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗФР | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал |  | 17 | Срабатывание сигн | RESOPTOV1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗФР | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | RESOPTOV1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESOPTOV | RESOPTOV1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | RESOPTOV1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЗФР | Индикация поведения логического узла ЗФР | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RESOPTOV1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESOPTOV | RESOPTOV1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RESOPTOV1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЗФР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЗФР | Индикация исправности логического узла ЗФР | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RESOPTOV1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESOPTOV | RESOPTOV1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RESOPTOV1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЗФР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | alias | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ЗФР | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RESOPTOV1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗФР | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> |  |  | 5 | 3U0ср | RESOPTOV1_StrVal3U0 | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2.0 | 150 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESOPTOV | RESOPTOV1.StrVal3U0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RESOPTOV1.StrVal3U0.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0ср", note: "Напряжение срабатывания НП", group: "setting", minValue: 2.0, maxValue: 150, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗФР | Напряжение возврата НП | 3U0в | 3U0< |  |  | 4 | 3U0в | RESOPTOV1_RetVal3U0 | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2.0 | 100 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESOPTOV | RESOPTOV1.RetVal3U0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RESOPTOV1.RetVal3U0.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0в", note: "Напряжение возврата НП", group: "setting", minValue: 2.0, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗФР | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF2 | SGF2 | 0 - Без контроля, 1 - С контролем | 7 | Реж_БНН | RESOPTOV1_VolFailBlk | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WithoutWithControl | [8 empty] | description: "Реж_БНН", note: "Режим контроля от БНН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗФР | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | RESOPTOV1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESOPTOV | RESOPTOV1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RESOPTOV1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ЗФР
WeightCoefficient | 320
IsCoded | false
IEC61850Name | VT_RESOTOV
FbVersion | 1
DescriptionFB | Защита от феррорезонанса
DescriptionFuncList
ЗФР | Защита от феррорезонанса
DescriptionFuncList