## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | КП | Оперативный вывод функции КП | ОВ КП | ОВ КП |  | 5 | ОВ КП | SWCTRL_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ КП", note: "Оперативный вывод функции КП", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выбран режим местного управления устройством | Местное | Местное |  | 7 | Местное | Local | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Местное", note: "Выбран режим местного управления устройством", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выбран режим дистанционного управления устройством | Дистанционное | Дистанционное |  | 13 | Дистанционное | Remote | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Дистанционное", note: "Выбран режим дистанционного управления устройством", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выкатить ВЭ с ИЧМ | Выкат. ВЭ ИЧМ | Выкат. ВЭ ИЧМ |  | 13 | Выкат. ВЭ ИЧМ | OpnWEFrm_HMI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Выкат. ВЭ ИЧМ", note: "Выкатить ВЭ с ИЧМ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выкатить ВЭ из АСУ | Выкат. ВЭ АСУ | Выкат. ВЭ АСУ |  | 13 | Выкат. ВЭ АСУ | OpnWEFrm_ACS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Выкат. ВЭ АСУ", note: "Выкатить ВЭ из АСУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Разрешение управления от функции ОБР ВЭ | Разр.упр. от ОБР ВЭ | Разр.упр. от ОБР ВЭ |  | 19 | Разр.упр. от ОБР ВЭ | EnaOpFrmWECILO | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Разр.упр. от ОБР ВЭ", note: "Разрешение управления от функции ОБР ВЭ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вкатить ВЭ с ИЧМ | Вкат. ВЭ ИЧМ | Вкат. ВЭ ИЧМ |  | 12 | Вкат. ВЭ ИЧМ | ClsWEFrm_HMI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкат. ВЭ ИЧМ", note: "Вкатить ВЭ с ИЧМ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вкатить ВЭ из АСУ | Вкат. ВЭ АСУ | Вкат. ВЭ АСУ |  | 12 | Вкат. ВЭ АСУ | ClsWEFrm_ACS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкат. ВЭ АСУ", note: "Вкатить ВЭ из АСУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контрольное положение ВЭ | Контр.полож. ВЭ | Контр.полож. ВЭ |  | 15 | Контр.полож. ВЭ | WEPosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Контр.полож. ВЭ", note: "Контрольное положение ВЭ", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Рабочее положение ВЭ | Рабоч.полож. ВЭ | Рабоч.полож. ВЭ |  | 15 | Рабоч.полож. ВЭ | WEPosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Рабоч.полож. ВЭ", note: "Рабочее положение ВЭ", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключить ЗН с ИЧМ | Откл. ЗН ИЧМ | Откл. ЗН ИЧМ |  | 12 | Откл. ЗН ИЧМ | OpnESFrm_HMI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Откл. ЗН ИЧМ", note: "Отключить ЗН с ИЧМ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключить ЗН из АСУ | Откл. ЗН АСУ | Откл. ЗН АСУ |  | 12 | Откл. ЗН АСУ | OpnESFrm_ACS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Откл. ЗН АСУ", note: "Отключить ЗН из АСУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Разрешение управления от функции ОБР ЗН | Разр.упр. от ОБР ЗН | Разр.упр. от ОБР ЗН |  | 19 | Разр.упр. от ОБР ЗН | EnaOpFrmESCILO | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Разр.упр. от ОБР ЗН", note: "Разрешение управления от функции ОБР ЗН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Включить ЗН с ИЧМ | Вкл. ЗН ИЧМ | Вкл. ЗН ИЧМ |  | 11 | Вкл. ЗН ИЧМ | ClsESFrm_HMI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкл. ЗН ИЧМ", note: "Включить ЗН с ИЧМ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Включить ЗН из АСУ | Вкл. ЗН АСУ | Вкл. ЗН АСУ |  | 11 | Вкл. ЗН АСУ | ClsESFrm_ACS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкл. ЗН АСУ", note: "Включить ЗН из АСУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Заземляющий нож отключен (блок контакт) | ЗН отключен (б/к) | ЗН отключен (б/к) |  | 17 | ЗН отключен (б/к) | ESPosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ЗН отключен (б/к)", note: "Заземляющий нож отключен (блок контакт)", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Заземляющий нож включен (блок контакт) | ЗН включен (б/к) | ЗН включен (б/к) |  | 16 | ЗН включен (б/к) | ESPosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ЗН включен (б/к)", note: "Заземляющий нож включен (блок контакт)", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Программная деблокировка управления выкатным элементом | Програм. деблок. ВЭ | Програм. деблок. ВЭ |  | 19 | Програм. деблок. ВЭ | WECILO1_ForceEna | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | WECILO1.ForceEna | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECILO1.ForceEna.stVal | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Програм. деблок. ВЭ", note: "Программная деблокировка управления выкатным элементом", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Функция УВЭ введена в работу | Ввод от УВЭ | Ввод от УВЭ |  | 11 | Ввод от УВЭ | WECSWI_Enabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ввод от УВЭ", note: "Функция УВЭ введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | ВЭ Вкачен | ВЭ Вкачен | ВЭ Вкачен |  | 9 | ВЭ Вкачен | WEPosClsFrmWEXSWI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ВЭ Вкачен", note: "ВЭ Вкачен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | ВЭ Выкачен | ВЭ Выкачен | ВЭ Выкачен |  | 10 | ВЭ Выкачен | WEPosOpnFrmWEXSWI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ВЭ Выкачен", note: "ВЭ Выкачен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | ЗН Отключен | ЗН Отключен | ЗН Отключен |  | 11 | ЗН Отключен | ESPosOpnFrmESXSWI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ЗН Отключен", note: "ЗН Отключен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Программная деблокировка управления заземляющим ножом | Програм. деблок. ЗН | Програм. деблок. ЗН |  | 19 | Програм. деблок. ЗН | ESCILO1_ForceEna | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | ESCILO1.ForceEna | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | ESCILO1.ForceEna.stVal | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Програм. деблок. ЗН", note: "Программная деблокировка управления заземляющим ножом", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Функция УЗН введена в работу | Ввод от УЗН | Ввод от УЗН |  | 11 | Ввод от УЗН | ESCSWI_Enabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ввод от УЗН", note: "Функция УЗН введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | ЗН Включен | ЗН Включен | ЗН Включен |  | 10 | ЗН Включен | ESPosClsFrmESXSWI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ЗН Включен", note: "ЗН Включен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA1 Отключен | KA1 Отключен | KA1 Отключен |  | 12 | KA1 Отключен | SD1PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA1 Отключен", note: "KA1 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA2 Отключен | KA2 Отключен | KA2 Отключен |  | 12 | KA2 Отключен | SD2PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA2 Отключен", note: "KA2 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA3 Отключен | KA3 Отключен | KA3 Отключен |  | 12 | KA3 Отключен | SD3PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA3 Отключен", note: "KA3 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA4 Отключен | KA4 Отключен | KA4 Отключен |  | 12 | KA4 Отключен | SD4PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA4 Отключен", note: "KA4 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA5 Отключен | KA5 Отключен | KA5 Отключен |  | 12 | KA5 Отключен | SD5PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA5 Отключен", note: "KA5 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA6 Отключен | KA6 Отключен | KA6 Отключен |  | 12 | KA6 Отключен | SD6PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA6 Отключен", note: "KA6 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA7 Отключен | KA7 Отключен | KA7 Отключен |  | 12 | KA7 Отключен | SD7PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA7 Отключен", note: "KA7 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA8 Отключен | KA8 Отключен | KA8 Отключен |  | 12 | KA8 Отключен | SD8PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA8 Отключен", note: "KA8 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA9 Отключен | KA9 Отключен | KA9 Отключен |  | 12 | KA9 Отключен | SD9PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA9 Отключен", note: "KA9 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA10 Отключен | KA10 Отключен | KA10 Отключен |  | 13 | KA10 Отключен | SD10PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA10 Отключен", note: "KA10 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA11 Отключен | KA11 Отключен | KA11 Отключен |  | 13 | KA11 Отключен | SD11PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA11 Отключен", note: "KA11 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA12 Отключен | KA12 Отключен | KA12 Отключен |  | 13 | KA12 Отключен | SD12PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA12 Отключен", note: "KA12 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA13 Отключен | KA13 Отключен | KA13 Отключен |  | 13 | KA13 Отключен | SD13PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA13 Отключен", note: "KA13 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA14 Отключен | KA14 Отключен | KA14 Отключен |  | 13 | KA14 Отключен | SD14PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA14 Отключен", note: "KA14 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA15 Отключен | KA15 Отключен | KA15 Отключен |  | 13 | KA15 Отключен | SD15PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA15 Отключен", note: "KA15 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA16 Отключен | KA16 Отключен | KA16 Отключен |  | 13 | KA16 Отключен | SD16PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA16 Отключен", note: "KA16 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA17 Отключен | KA17 Отключен | KA17 Отключен |  | 13 | KA17 Отключен | SD17PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA17 Отключен", note: "KA17 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA18 Отключен | KA18 Отключен | KA18 Отключен |  | 13 | KA18 Отключен | SD18PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA18 Отключен", note: "KA18 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA19 Отключен | KA19 Отключен | KA19 Отключен |  | 13 | KA19 Отключен | SD19PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA19 Отключен", note: "KA19 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA20 Отключен | KA20 Отключен | KA20 Отключен |  | 13 | KA20 Отключен | SD20PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA20 Отключен", note: "KA20 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA21 Отключен | KA21 Отключен | KA21 Отключен |  | 13 | KA21 Отключен | SD21PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA21 Отключен", note: "KA21 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA22 Отключен | KA22 Отключен | KA22 Отключен |  | 13 | KA22 Отключен | SD22PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA22 Отключен", note: "KA22 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA23 Отключен | KA23 Отключен | KA23 Отключен |  | 13 | KA23 Отключен | SD23PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA23 Отключен", note: "KA23 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA24 Отключен | KA24 Отключен | KA24 Отключен |  | 13 | KA24 Отключен | SD24PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA24 Отключен", note: "KA24 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA25 Отключен | KA25 Отключен | KA25 Отключен |  | 13 | KA25 Отключен | SD25PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA25 Отключен", note: "KA25 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA26 Отключен | KA26 Отключен | KA26 Отключен |  | 13 | KA26 Отключен | SD26PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA26 Отключен", note: "KA26 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA27 Отключен | KA27 Отключен | KA27 Отключен |  | 13 | KA27 Отключен | SD27PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA27 Отключен", note: "KA27 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA28 Отключен | KA28 Отключен | KA28 Отключен |  | 13 | KA28 Отключен | SD28PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA28 Отключен", note: "KA28 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA29 Отключен | KA29 Отключен | KA29 Отключен |  | 13 | KA29 Отключен | SD29PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA29 Отключен", note: "KA29 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA30 Отключен | KA30 Отключен | KA30 Отключен |  | 13 | KA30 Отключен | SD30PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA30 Отключен", note: "KA30 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA31 Отключен | KA31 Отключен | KA31 Отключен |  | 13 | KA31 Отключен | SD31PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA31 Отключен", note: "KA31 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA32 Отключен | KA32 Отключен | KA32 Отключен |  | 13 | KA32 Отключен | SD32PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA32 Отключен", note: "KA32 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | КП | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | SWCTRL_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КП | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | SWCTRL_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | WECSWI1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ | Выкатить выкатной элемент | Выкатить | Выкатить |  | 8 | Выкатить | WECSWI1_OpOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.OpOpn | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | WECSWI1.OpOpn.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Выкатить", note: "Выкатить выкатной элемент", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ | Вкатить выкатной элемент | Вкатить | Вкатить |  | 7 | Вкатить | WECSWI1_OpCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.OpCls | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | WECSWI1.OpCls.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вкатить", note: "Вкатить выкатной элемент", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ | Идет переключение | Идет переключение | Идет переключение |  | 17 | Идет переключение | WECSWI1_SwitchInProgress | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Идет переключение", note: "Идет переключение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ | Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Прев. времени пер. |  | 18 | Прев. времени пер. | WECSWI1_OpTmAlm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.OpTmAlm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECSWI1.OpTmAlm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прев. времени пер.", note: "Сигнал превышения допустимого времени переключения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ | Положение ВЭ (Не определено) | Не определено | Не определено |  | 13 | Не определено | WECSWI1_PosInterm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Не определено", note: "Положение ВЭ (Не определено)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ | Положение ВЭ (Выкачен) | Выкачен | Выкачен |  | 7 | Выкачен | WECSWI1_PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Выкачен", note: "Положение ВЭ (Выкачен)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ | Положение ВЭ (Вкачен) | Вкачен | Вкачен |  | 6 | Вкачен | WECSWI1_PosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вкачен", note: "Положение ВЭ (Вкачен)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ | Положение ВЭ (Неисправность) | Неисправность | Неисправность |  | 13 | Неисправность | WECSWI1_PosFault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность", note: "Положение ВЭ (Неисправность)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ESCSWI1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Отключить заземляющий нож | Отключить | Отключить |  | 9 | Отключить | ESCSWI1_OpOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.OpOpn | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ESCSWI1.OpOpn.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отключить", note: "Отключить заземляющий нож", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Включить заземляющий нож | Включить | Включить |  | 8 | Включить | ESCSWI1_OpCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.OpCls | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ESCSWI1.OpCls.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Включить", note: "Включить заземляющий нож", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Идет переключение | Идет переключение | Идет переключение |  | 17 | Идет переключение | ESCSWI1_SwitchInProgress | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Идет переключение", note: "Идет переключение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Прев. времени пер. |  | 18 | Прев. времени пер. | ESCSWI1_OpTmAlm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.OpTmAlm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ESCSWI1.OpTmAlm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прев. времени пер.", note: "Сигнал превышения допустимого времени переключения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Положение ЗН (Не определено) | Не определено | Не определено |  | 13 | Не определено | ESCSWI1_PosInterm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Не определено", note: "Положение ЗН (Не определено)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Положение ЗН (Отключено) | Отключено | Отключено |  | 9 | Отключено | ESCSWI1_PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отключено", note: "Положение ЗН (Отключено)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Положение ЗН (Включено) | Включено | Включено |  | 8 | Включено | ESCSWI1_PosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Включено", note: "Положение ЗН (Включено)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Положение ЗН (Неисправность) | Неисправность | Неисправность |  | 13 | Неисправность | ESCSWI1_PosFault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность", note: "Положение ЗН (Неисправность)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КП | Идет переключение | Идет переключение | Идет переключение |  | 17 | Идет переключение | SWCTRL_SwitchInProgress | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Идет переключение", note: "Идет переключение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОБР ВЭ | Разрешение управления выкатным элементом | Разрешить управ. | Разрешить управ. |  | 16 | Разрешить управ. | WECILO1_EnaOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | WECILO1.EnaOp | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECILO1.EnaOp.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Разрешить управ.", note: "Разрешение управления выкатным элементом", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОБР ЗН | Разрешение управления заземляющим ножом | Разрешить управ. | Разрешить управ. |  | 16 | Разрешить управ. | ESCILO1_EnaOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | ESCILO1.EnaOp | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ESCILO1.EnaOp.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Разрешить управ.", note: "Разрешение управления заземляющим ножом", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ | Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Повед. местн. упр. |  | 18 | Повед. местн. упр. | WECSWI1_Loc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.Loc | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECSWI1.Loc.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Повед. местн. упр.", note: "Поведение местного управления", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ | Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Ключ упр. |  | 9 | Ключ упр. | WECSWI1_LocKey | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.LocKey | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECSWI1.LocKey.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ключ упр.", note: "Положение ключа режима управления", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ | Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Перекр. ур. станц. |  | 18 | Перекр. ур. станц. | WECSWI1_LocSta | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.LocSta | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECSWI1.LocSta.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Перекр. ур. станц.", note: "Право переключения на уровне станции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ | Положение | Положение | Положение |  | 9 | Положение | WECSWI1_Pos | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.Pos | DPC | stVal | EnumDA | DpStatusKind | ST | WECSWI1.Pos.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение", note: "Положение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ | Индикация поведения логического узла УВЭ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | WECSWI1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | WECSWI1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВЭ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ | Индикация исправности логического узла УВЭ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | WECSWI1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | WECSWI1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВЭ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УЗН | Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Повед. местн. упр. |  | 18 | Повед. местн. упр. | ESCSWI1_Loc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.Loc | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ESCSWI1.Loc.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Повед. местн. упр.", note: "Поведение местного управления", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УЗН | Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Ключ упр. |  | 9 | Ключ упр. | ESCSWI1_LocKey | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.LocKey | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ESCSWI1.LocKey.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ключ упр.", note: "Положение ключа режима управления", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УЗН | Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Перекр. ур. станц. |  | 18 | Перекр. ур. станц. | ESCSWI1_LocSta | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.LocSta | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | ESCSWI1.LocSta.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Перекр. ур. станц.", note: "Право переключения на уровне станции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УЗН | Положение | Положение | Положение |  | 9 | Положение | ESCSWI1_Pos | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.Pos | DPC | stVal | EnumDA | DpStatusKind | ST | ESCSWI1.Pos.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение", note: "Положение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УЗН | Индикация поведения логического узла УЗН | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ESCSWI1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ESCSWI1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УЗН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УЗН | Индикация исправности логического узла УЗН | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ESCSWI1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ESCSWI1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УЗН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОБР ВЭ | Индикация поведения логического узла ОБР ВЭ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | WECILO1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | WECILO1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | WECILO1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОБР ВЭ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОБР ВЭ | Индикация исправности логического узла ОБР ВЭ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | WECILO1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | WECILO1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | WECILO1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОБР ВЭ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОБР ЗН | Индикация поведения логического узла ОБР ЗН | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ESCILO1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | ESCILO1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ESCILO1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОБР ЗН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОБР ЗН | Индикация исправности логического узла ОБР ЗН | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ESCILO1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | ESCILO1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ESCILO1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОБР ЗН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[10 empty] | 19 | [23 empty] | #REF! | [16 empty] | Modbus RTU
№ | reserved2 | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
|  | setting |  | КП | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | LLN0_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LLN0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| SGF | setting |  | КП | Ввод ОБР КА в работу | ОБР_КА | SG1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 6 | ОБР_КА | LLN0_EnaDisSD | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LLN0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ОБР_КА", note: "Ввод ОБР КА в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВЭ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | WECSWI1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВЭ | Допустимое время переключения | Tперекл | T1 |  | 7 | Tперекл | WECSWI1_TchangeWE | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 100000 | 10 |  |  | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.OpTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | WECSWI1.OpTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tперекл", note: "Допустимое время переключения", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100000, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВЭ | Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» | Тблк | T2 |  | 4 | Тблк | WECSWI1_Tblk | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 100000 | 10 |  |  | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.BlkTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | WECSWI1.BlkTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тблк", note: "Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100000, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УЗН | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ESCSWI1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УЗН | Допустимое время переключения | Tперекл | T1 |  | 7 | Tперекл | ESCSWI1_TchangeSW | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 100000 | 10 |  |  | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.OpTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ESCSWI1.OpTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tперекл", note: "Допустимое время переключения", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100000, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УЗН | Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» | Тблк | T2 |  | 4 | Тблк | ESCSWI1_Tblk | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 100000 | 10 |  |  | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.BlkTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ESCSWI1.BlkTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тблк", note: "Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100000, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA1 | Контр_KA1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_KA1 | ESCILO1_SD1PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA1", note: "Контроль KA1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA2 | Контр_KA2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_KA2 | ESCILO1_SD2PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA2", note: "Контроль KA2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA3 | Контр_KA3 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_KA3 | ESCILO1_SD3PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA3", note: "Контроль KA3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA4 | Контр_KA4 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_KA4 | ESCILO1_SD4PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA4", note: "Контроль KA4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA5 | Контр_KA5 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_KA5 | ESCILO1_SD5PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA5", note: "Контроль KA5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA6 | Контр_KA6 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_KA6 | ESCILO1_SD6PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA6", note: "Контроль KA6", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA7 | Контр_KA7 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_KA7 | ESCILO1_SD7PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA7", note: "Контроль KA7", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA8 | Контр_KA8 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_KA8 | ESCILO1_SD8PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA8", note: "Контроль KA8", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA9 | Контр_KA9 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_KA9 | ESCILO1_SD9PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA9", note: "Контроль KA9", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA10 | Контр_KA10 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA10 | ESCILO1_SD10PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA10", note: "Контроль KA10", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA11 | Контр_KA11 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA11 | ESCILO1_SD11PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA11", note: "Контроль KA11", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA12 | Контр_KA12 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA12 | ESCILO1_SD12PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA12", note: "Контроль KA12", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA13 | Контр_KA13 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA13 | ESCILO1_SD13PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA13", note: "Контроль KA13", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA14 | Контр_KA14 | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA14 | ESCILO1_SD14PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA14", note: "Контроль KA14", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA15 | Контр_KA15 | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA15 | ESCILO1_SD15PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA15", note: "Контроль KA15", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA16 | Контр_KA16 | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA16 | ESCILO1_SD16PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA16", note: "Контроль KA16", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA17 | Контр_KA17 | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA17 | ESCILO1_SD17PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA17", note: "Контроль KA17", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA18 | Контр_KA18 | SGF18 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA18 | ESCILO1_SD18PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA18", note: "Контроль KA18", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA19 | Контр_KA19 | SGF19 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA19 | ESCILO1_SD19PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA19", note: "Контроль KA19", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA20 | Контр_KA20 | SGF20 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA20 | ESCILO1_SD20PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA20", note: "Контроль KA20", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA21 | Контр_KA21 | SGF21 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA21 | ESCILO1_SD21PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA21", note: "Контроль KA21", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA22 | Контр_KA22 | SGF22 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA22 | ESCILO1_SD22PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA22", note: "Контроль KA22", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA23 | Контр_KA23 | SGF23 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA23 | ESCILO1_SD23PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA23", note: "Контроль KA23", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA24 | Контр_KA24 | SGF24 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA24 | ESCILO1_SD24PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA24", note: "Контроль KA24", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA25 | Контр_KA25 | SGF25 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA25 | ESCILO1_SD25PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA25", note: "Контроль KA25", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA26 | Контр_KA26 | SGF26 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA26 | ESCILO1_SD26PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA26", note: "Контроль KA26", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA27 | Контр_KA27 | SGF27 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA27 | ESCILO1_SD27PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA27", note: "Контроль KA27", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA28 | Контр_KA28 | SGF28 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA28 | ESCILO1_SD28PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA28", note: "Контроль KA28", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA29 | Контр_KA29 | SGF29 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA29 | ESCILO1_SD29PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA29", note: "Контроль KA29", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA30 | Контр_KA30 | SGF30 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA30 | ESCILO1_SD30PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA30", note: "Контроль KA30", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA31 | Контр_KA31 | SGF31 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA31 | ESCILO1_SD31PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA31", note: "Контроль KA31", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ЗН | Контроль KA32 | Контр_KA32 | SGF32 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Контр_KA32 | ESCILO1_SD32PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA32", note: "Контроль KA32", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | КП
WeightCoefficient | 550
IsCoded | false
IEC61850Name | VT_SWCTRL
FbVersion | 1
DescriptionFB | Контроллер присоединения
DescriptionFuncList
КП | Контроллер присоединения
УВЭ | Управление выкатным элементом
УЗН | Управление заземляющим ножом
ОБР ВЭ | Оперативная блокировка выкатного элемента
ОБР ЗН | Оперативная блокировка заземляющего ножа
DescriptionFuncList