## Controls
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | reserved1 | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
|  | control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | control |  | КА | Оперативный вывод функции КА | ОВ КА | ОВ КА |  | 5 | ОВ КА | SD_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ КА", note: "Оперативный вывод функции КА", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | input |  |  | Заземляющий нож отключен (блок контакт) | ЗН отключен (б/к) | ЗН отключен (б/к) |  | 17 | ЗН отключен (б/к) | ES_OFF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ЗН отключен (б/к)", note: "Заземляющий нож отключен (блок контакт)", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | input |  |  | Заземляющий нож включен (блок контакт) | ЗН включен (б/к) | ЗН включен (б/к) |  | 16 | ЗН включен (б/к) | ES_ON | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ЗН включен (б/к)", note: "Заземляющий нож включен (блок контакт)", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | measurement |  |  | Отключение от УЗН | Отключить от УЗН | Отключить от УЗН |  | 16 | Отключить от УЗН | OpnES_SW | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Отключить от УЗН", note: "Отключение от УЗН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| button | control |  |  | Сброс | Сброс | Сброс |  | 5 | Сброс | Reset | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сброс", note: "Сброс", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | measurement |  |  | Включение от УЗН | Включить от УЗН | Включить от УЗН |  | 15 | Включить от УЗН | ClsES_SW | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Включить от УЗН", note: "Включение от УЗН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | input |  |  | Положение ВЭ «Выкачен» | Контр.полож. ВЭ | Контр.полож. ВЭ |  | 15 | Контр.полож. ВЭ | WE_OFF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Контр.полож. ВЭ", note: "Положение ВЭ «Выкачен»", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | input |  |  | Положение ВЭ «Вкачен» | Рабоч.полож. ВЭ | Рабоч.полож. ВЭ |  | 15 | Рабоч.полож. ВЭ | WE_ON | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Рабоч.полож. ВЭ", note: "Положение ВЭ «Вкачен»", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | input |  |  | Контроль шлейфа управления ячейкой | Шлейф упр. яч. ВЭ | Шлейф упр. яч. ВЭ |  | 17 | Шлейф упр. яч. ВЭ | CubicleCtrlLoop | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Шлейф упр. яч. ВЭ", note: "Контроль шлейфа управления ячейкой", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | measurement |  |  | Выкатить от УВЭ | Выкатить от УВЭ | Выкатить от УВЭ |  | 15 | Выкатить от УВЭ | OpnWE_SW | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Выкатить от УВЭ", note: "Выкатить от УВЭ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
|  | measurement |  |  | Вкатить от УВЭ | Вкатить от УВЭ | Вкатить от УВЭ |  | 14 | Вкатить от УВЭ | ClsWE_SW | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкатить от УВЭ", note: "Вкатить от УВЭ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | КА | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | SD_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КА | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | SD_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗН | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ES1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗН | Промежуточное положение заземляющего ножа | Промеж. положение | Промеж. положение |  | 17 | Промеж. положение | ES1_SWPosIntermed | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Промеж. положение", note: "Промежуточное положение заземляющего ножа", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗН | Заземляющий нож отключен | Отключен | Отключен |  | 8 | Отключен | ES1_SWPosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отключен", note: "Заземляющий нож отключен", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗН | Заземляющий нож включен | Включен | Включен |  | 7 | Включен | ES1_SWPosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Включен", note: "Заземляющий нож включен", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗН | Неисправное положение заземляющего ножа | Неиспр. положение | Неиспр. положение |  | 17 | Неиспр. положение | ES1_SWPosFaul | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неиспр. положение", note: "Неисправное положение заземляющего ножа", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗН | Команда «отключить» заземляющий нож через выходное реле | Отключить (реле) | Отключить (реле) |  | 16 | Отключить (реле) | ES1_OpnSW_relay | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отключить (реле)", note: "Команда «отключить» заземляющий нож через выходное реле", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗН | Команда «включить» заземляющий нож через выходное реле | Включить (реле) | Включить (реле) |  | 15 | Включить (реле) | ES1_ClsSW_relay | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Включить (реле)", note: "Команда «включить» заземляющий нож через выходное реле", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ВЭ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | WE1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ВЭ | Промежуточное положение выкатного элемента | Промеж. положение | Промеж. положение |  | 17 | Промеж. положение | WE1_WEPosIntermed | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Промеж. положение", note: "Промежуточное положение выкатного элемента", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ВЭ | Положение выкатного элемента «Выкачен» | Выкачен | Выкачен |  | 7 | Выкачен | WE1_WEPosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Выкачен", note: "Положение выкатного элемента «Выкачен»", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ВЭ | Положение выкатного элемента «Вкачен» | Вкачен | Вкачен |  | 6 | Вкачен | WE1_WEPosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вкачен", note: "Положение выкатного элемента «Вкачен»", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ВЭ | Неисправное положение выкатного элемента | Неиспр. положение | Неиспр. положение |  | 17 | Неиспр. положение | WE1_WEPosFaul | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неиспр. положение", note: "Неисправное положение выкатного элемента", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ВЭ | Ремонтное положение выкатного элемента | Ремонт. положение | Ремонт. положение |  | 17 | Ремонт. положение | WE1_WEPosRep | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ремонт. положение", note: "Ремонтное положение выкатного элемента", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ВЭ | Команда «выкатить» выкатной элемент через выходное реле | Выкатить (реле) | Выкатить (реле) |  | 15 | Выкатить (реле) | WE1_OpnWE_relay | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Выкатить (реле)", note: "Команда «выкатить» выкатной элемент через выходное реле", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ВЭ | Команда «вкатить» выкатной элемент через выходное реле | Вкатить (реле) | Вкатить (реле) |  | 14 | Вкатить (реле) | WE1_ClsWE_relay | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вкатить (реле)", note: "Команда «вкатить» выкатной элемент через выходное реле", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | КА | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | LLN0_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LLN0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗН | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ES1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗН | Режим отключения ЗН | Режим_откл | SGF2 | 0 - Длительный, 1 - Импульсный | 10 | Режим_откл | ES1_TPOpnResetCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Long-lasting_Pulse | [8 empty] | description: "Режим_откл", note: "Режим отключения ЗН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗН | Режим включения ЗН | Режим_вкл | SGF3 | 0 - Длительный, 1 - Импульсный | 9 | Режим_вкл | ES1_TPClsResetCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Long-lasting_Pulse | [8 empty] | description: "Режим_вкл", note: "Режим включения ЗН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗН | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ЗН | Tнеиспр_ЗН | T1 |  | 10 | Tнеиспр_ЗН | ES1_TonFaul | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 10 | 100000 | 10 |  |  | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tнеиспр_ЗН", note: "Длительность формирования сигнала о неисправном положении ЗН", group: "setting", minValue: 10, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗН | Длительность формирования команды «Отключить ЗН (реле)» | Тимп_откл | T2 |  | 9 | Тимп_откл | ES1_OpnTPtime | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 100 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тимп_откл", note: "Длительность формирования команды «Отключить ЗН (реле)»", group: "setting", minValue: 100, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗН | Длительность формирования команды «Включить ЗН (реле)» | Тимп_вкл | T3 |  | 8 | Тимп_вкл | ES1_ClsTPtime | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 100 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тимп_вкл", note: "Длительность формирования команды «Включить ЗН (реле)»", group: "setting", minValue: 100, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | ВЭ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | WE1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ВЭ | Режим работы (выкатить) ВЭ | Режим_выкат | SGF2 | 0 - Длительный, 1 - Импульсный | 11 | Режим_выкат | WE1_TPOpnResetCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Long-lasting_Pulse | [8 empty] | description: "Режим_выкат", note: "Режим работы (выкатить) ВЭ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ВЭ | Режим работы (вкатить) ВЭ | Режим_вкат | SGF3 | 0 - Длительный, 1 - Импульсный | 10 | Режим_вкат | WE1_TPClsResetCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Long-lasting_Pulse | [8 empty] | description: "Режим_вкат", note: "Режим работы (вкатить) ВЭ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ВЭ | Контроль ремонтного положения | Контр_рем_полож | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | Контр_рем_полож | WE1_WERepCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_рем_полож", note: "Контроль ремонтного положения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ВЭ | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ | Tнеиспр_ВЭ | T1 |  | 10 | Tнеиспр_ВЭ | WE1_TonFaul | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 10 | 100000 | 10 |  |  | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tнеиспр_ВЭ", note: "Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ", group: "setting", minValue: 10, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100000, eventRegistration: 0
| setting |  | ВЭ | Длительность формирования команды «Выкатить ВЭ (реле)» | Тимп_выкат | T2 |  | 10 | Тимп_выкат | WE1_OpnTPtime | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 100 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тимп_выкат", note: "Длительность формирования команды «Выкатить ВЭ (реле)»", group: "setting", minValue: 100, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | ВЭ | Длительность формирования команды «Вкатить ВЭ (реле)» | Тимп_вкат | T3 |  | 9 | Тимп_вкат | WE1_ClsTPtime | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 100 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тимп_вкат", note: "Длительность формирования команды «Вкатить ВЭ (реле)»", group: "setting", minValue: 100, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | КА
WeightCoefficient | 540
IsCoded | false
IEC61850Name | VT_SwitchDevice
FbVersion | 1
DescriptionFB | Коммутационные аппараты
DescriptionFuncList
КА | Коммутационные аппараты
ЗН | Заземляющий нож
ВЭ | Выкатной элемент
DescriptionFuncList