## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | Ctrl_Off | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Ввод режима автоматического выбора регулируемой секции | Ввод авто выбор | Ввод авто выбор |  | 15 | Ввод авто выбор | Ctrl_AutoSel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод авто выбор", note: "Ввод режима автоматического выбора регулируемой секции", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Ввод режима приоритета регулирования по 2 секции | Ввод регул по 2секц | Ввод регул по 2 секц |  | 19 | Ввод регул по 2секц | Ctrl_PrioSel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод регул по 2секц", note: "Ввод режима приоритета регулирования по 2 секции", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Секция 1 включена | Секция 1 включена | Секция 1 включена |  | 17 | Секция 1 включена | BI_Bus1Enabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Секция 1 включена", note: "Секция 1 включена", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Секция 1 отключена | Секция 1 отключена | Секция 1 отключена |  | 18 | Секция 1 отключена | BI_Bus1Disabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Секция 1 отключена", note: "Секция 1 отключена", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Секция 2 включена | Секция 2 включена | Секция 2 включена |  | 17 | Секция 2 включена | BI_Bus2Enabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Секция 2 включена", note: "Секция 2 включена", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Секция 2 отключена | Секция 2 отключена | Секция 2 отключена |  | 18 | Секция 2 отключена | BI_Bus2Disabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Секция 2 отключена", note: "Секция 2 отключена", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Напряжение прямой последовательности 1 секции в комплексном виде: реальная часть | Re_U1c | Re_U1c |  | 6 | Re_U1c | U1s_U1_Re | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Re_U1c", note: "Напряжение прямой последовательности 1 секции в комплексном виде: реальная часть", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Напряжение прямой последовательности 1 секции в комплексном виде: мнимая часть | Im_U1c | Im_U1c |  | 6 | Im_U1c | U1s_U1_Im | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Im_U1c", note: "Напряжение прямой последовательности 1 секции в комплексном виде: мнимая часть", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Ток ввода 1 в комплексном виде: реальная часть | Re_Iвв1 | Re_Iвв1 |  | 7 | Re_Iвв1 | Ivv1_Re | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Re_Iвв1", note: "Ток ввода 1 в комплексном виде: реальная часть", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Ток ввода 1 в комплексном виде: мнимая часть | Im_Iвв1 | Im_Iвв1 |  | 7 | Im_Iвв1 | Ivv1_Im | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Im_Iвв1", note: "Ток ввода 1 в комплексном виде: мнимая часть", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Ток СВ 1 секции в комплексном виде: реальная часть | Re_Iсв1 | Re_Iсв1 |  | 7 | Re_Iсв1 | Isv1_Re | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Re_Iсв1", note: "Ток СВ 1 секции в комплексном виде: реальная часть", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Ток СВ 1 секции в комплексном виде: мнимая часть | Im_Iсв1 | Im_Iсв1 |  | 7 | Im_Iсв1 | Isv1_Im | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Im_Iсв1", note: "Ток СВ 1 секции в комплексном виде: мнимая часть", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Напряжение прямой последовательности 2 секции в комплексном виде: реальная часть | Re_U2c | Re_U2c |  | 6 | Re_U2c | U2s_U1_Re | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Re_U2c", note: "Напряжение прямой последовательности 2 секции в комплексном виде: реальная часть", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Напряжение прямой последовательности 2 секции в комплексном виде: мнимая часть | Im_U2с | Im_U2с |  | 6 | Im_U2с | U2s_U1_Im | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Im_U2с", note: "Напряжение прямой последовательности 2 секции в комплексном виде: мнимая часть", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Ток ввода 2 в комплексном виде: реальная часть | Re_Iвв2 | Re_Iвв2 |  | 7 | Re_Iвв2 | Ivv2_Re | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Re_Iвв2", note: "Ток ввода 2 в комплексном виде: реальная часть", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Ток ввода 2 в комплексном виде: мнимая часть | Im_Iвв2 | Im_Iвв2 |  | 7 | Im_Iвв2 | Ivv2_Im | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Im_Iвв2", note: "Ток ввода 2 в комплексном виде: мнимая часть", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Ток СВ 2 секции в комплексном виде: реальная часть | Re_Iсв2 | Re_Iсв2 |  | 7 | Re_Iсв2 | Isv2_Re | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Re_Iсв2", note: "Ток СВ 2 секции в комплексном виде: реальная часть", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Ток СВ 2 секции в комплексном виде: мнимая часть | Im_Iсв2 | Im_Iсв2 |  | 7 | Im_Iсв2 | Isv2_Im | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Im_Iсв2", note: "Ток СВ 2 секции в комплексном виде: мнимая часть", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Базисная величина напряжения 1 секции | Uбаз1секц | Uбаз1секц |  | 9 | Uбаз1секц | Ub1s | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uбаз1секц", note: "Базисная величина напряжения 1 секции", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Базисная величина напряжения 2 секции | Uбаз2секц | Uбаз2секц |  | 9 | Uбаз2секц | Ub2s | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uбаз2секц", note: "Базисная величина напряжения 2 секции", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | Выбор ТН | Автоматический выбор регулируемой секции | Авто выбор секц | Авто выбор секц |  | 15 | Авто выбор секц | AVTR1_AutoSel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AVTR | AVTR1.Auto | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | AVTR1.Auto.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Авто выбор секц", note: "Автоматический выбор регулируемой секции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Выбор ТН | Приоритет регулирования по 2 секции | Приоритет 2 секц | Приоритет 2 секц |  | 16 | Приоритет 2 секц | AVTR1_PrioSel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AVTR | AVTR1.VTSel | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | AVTR1.VTSel.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Приоритет 2 секц", note: "Приоритет регулирования по 2 секции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Выбор ТН | Регулирование по 1 секции | Регулируемая 1сек | Регулируемая 1сек |  | 17 | Регулируемая 1сек | AVTR1_Bus1Operated | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Регулируемая 1сек", note: "Регулирование по 1 секции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Выбор ТН | Контроль 1 секции | Контролируемая 1сек | Контролируемая 1сек |  | 19 | Контролируемая 1сек | AVTR1_Bus1Controlled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Контролируемая 1сек", note: "Контроль 1 секции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Выбор ТН | Регулирование по 2 секции | Регулируемая 2сек | Регулируемая 2сек |  | 17 | Регулируемая 2сек | AVTR1_Bus2Operated | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Регулируемая 2сек", note: "Регулирование по 2 секции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Выбор ТН | Контроль 2 секции | Контролируемая 2сек | Контролируемая 2сек |  | 19 | Контролируемая 2сек | AVTR1_Bus2Controlled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Контролируемая 2сек", note: "Контроль 2 секции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Нет связи с регулируемыми шинами | Нет связи с шинами | Нет связи с шинами |  | 18 | Нет связи с шинами | ATCC1_BlkDisconn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.BlkDisconn | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.BlkDisconn.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Нет связи с шинами", note: "Нет связи с регулируемыми шинами", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Выбор ТН | Текущая регулируемая секция (1 или 2) | РегСекция | РегСекция |  | 9 | РегСекция | AVTR1_ActTV | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TAVTR | AVTR1.ActTV | ENC | stVal | EnumDA | ActTVKind | ST | AVTR1.ActTV.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "РегСекция", note: "Текущая регулируемая секция (1 или 2)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Заданное значение напряжение поддержания | Uподдержания | Uподдержания |  | 12 | Uподдержания | ATCC1_VolSpt | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.VolSpt | APC | mxVal.f | FLOAT32 |  | MX | ATCC1.VolSpt.mxVal.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uподдержания", note: "Заданное значение напряжение поддержания", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АРН | Напряжение выше границы зоны нечувствительности | Напряжение выше | Напряжение выше |  | 15 | Напряжение выше | ATCC1_U_Higher | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Напряжение выше", note: "Напряжение выше границы зоны нечувствительности", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Напряжение ниже границы зоны нечувствительности | Напряжение ниже | Напряжение ниже |  | 15 | Напряжение ниже | ATCC1_U_Lower | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Напряжение ниже", note: "Напряжение ниже границы зоны нечувствительности", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Напряжение значительно выше границы зоны нечувствительности | Знач.повыш.напряж. | Знач.повыш.напряж. |  | 18 | Знач.повыш.напряж. | ATCC1_U_VeryHigh | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Знач.повыш.напряж.", note: "Напряжение значительно выше границы зоны нечувствительности", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Напряжение на нагрузке | Uнг | Uнг |  | 3 | Uнг | ATCC1_CtlV | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.CtlV | MV | mag.f | FLOAT32 |  | MX | ATCC1.CtlV.mag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uнг", note: "Напряжение на нагрузке", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АРН | Ток нагрузки | Iнг | Iнг |  | 3 | Iнг | ATCC1_LodA | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.LodA | MV | mag.f | FLOAT32 |  | MX | ATCC1.LodA.mag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Iнг", note: "Ток нагрузки", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | АРН | Центр зоны нечувствительности | Uпод | Uпод |  | 4 | Uпод | ATCC1_BndCtr | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | о.е. | 0.85 | 1.45 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.BndCtr | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ATCC1.BndCtr.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uпод", note: "Центр зоны нечувствительности", group: "setting", minValue: 0.85, maxValue: 1.45, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | АРН | Ширина зоны нечувствительности | dUпод | dUпод |  | 5 | dUпод | ATCC1_BndWid | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | о.е. | 0.01 | 0.2 | 0.01 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.BndWid | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ATCC1.BndWid.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dUпод", note: "Ширина зоны нечувствительности", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 0.2, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.2, eventRegistration: 0
| setting |  | АРН | Максимальное напряжение выше которого выдача команды «убавить» от автоматики происходит с ускоренной выдержкой времени T3 | U>>сраб | U>>сраб |  | 7 | U>>сраб | ATCC1_RnbkRV | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | о.е. | 1 | 2 | 0.01 |  |  | 1.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.RnbkRV | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ATCC1.RnbkRV.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "U>>сраб", note: "Максимальное напряжение выше которого выдача команды «убавить» от автоматики происходит с ускоренной выдержкой времени T3", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1.2, eventRegistration: 0
| setting |  | АРН | Активное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации | Rлинии1секции | Rлинии1секции |  | 13 | Rлинии1секции | ATCC1_LDCR1 | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0 | 99999.99 | 0.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Rлинии1секции", note: "Активное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99999.99, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АРН | Реактивное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации | Xлинии1секции | Xлинии1секции |  | 13 | Xлинии1секции | ATCC1_LDCX1 | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0 | 99999.99 | 0.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Xлинии1секции", note: "Реактивное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99999.99, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АРН | Активное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации | Rлинии2секции | Rлинии2секции |  | 13 | Rлинии2секции | ATCC1_LDCR2 | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0 | 99999.99 | 0.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Rлинии2секции", note: "Активное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99999.99, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АРН | Реактивное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации | Xлинии2секции | Xлинии2секции |  | 13 | Xлинии2секции | ATCC1_LDCX2 | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0 | 99999.99 | 0.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Xлинии2секции", note: "Реактивное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99999.99, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | АРНТ
WeightCoefficient | 10
IsCoded | false
IEC61850Name | _TTCC2
FbVersion | 2
DescriptionFB | Автоматика регулирования напряжения трансформатора
DescriptionFuncList
АРН | Автоматика регулирования напряжения
Выбор ТН | Выбор ТН
DescriptionFuncList