## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| control |  |  | Ввод режима регулирования параллельно работающих трансформаторов | Ввод режима пар.рег | Ввод режима пар.рег |  | 19 | Ввод режима пар.рег | Ctrl_ParOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод режима пар.рег", note: "Ввод режима регулирования параллельно работающих трансформаторов", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | Ctrl_Off | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Привод РПН заблокирован | Привод заблокирован | Привод заблокирован |  | 19 | Привод заблокирован | DriveBlk | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Привод заблокирован", note: "Привод РПН заблокирован", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Ввод режима автоматического регулирования | Режим Авто | Режим Авто |  | 10 | Режим Авто | Ctrl_Auto | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Режим Авто", note: "Ввод режима автоматического регулирования", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | АРНТ параллельно работающего трансформатора в режиме авто | Пар.рег.Режим авто | Пар.рег.Режим авто |  | 18 | Пар.рег.Режим авто | BI_ParAuto | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Режим авто", note: "АРНТ параллельно работающего трансформатора в режиме авто", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | АРНТ параллельно работающего трансформатора в режиме «Принудительно ведущий» | Пар.рег. Прин.Вед. | Пар.рег. Прин.Вед. |  | 18 | Пар.рег. Прин.Вед. | BI_ParFrcMstr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег. Прин.Вед.", note: "АРНТ параллельно работающего трансформатора в режиме «Принудительно ведущий»", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | АРНТ параллельно работающего трансформатора в режиме «Ведущий» | Пар.рег.Вед. | Пар.рег.Вед. |  | 12 | Пар.рег.Вед. | BI_ParMstr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Вед.", note: "АРНТ параллельно работающего трансформатора в режиме «Ведущий»", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Ненормальный режим на секции | Ненормальный режим | Ненормальный режим |  | 18 | Ненормальный режим | BlkAbn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ненормальный режим", note: "Ненормальный режим на секции", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Прибавить от АРНТ параллельно работающего трансформатора | Прибавить от пар. | Прибавить от пар. |  | 17 | Прибавить от пар. | BI_ParTapOpR | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прибавить от пар.", note: "Прибавить от АРНТ параллельно работающего трансформатора", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Убавить от АРНТ параллельно работающего трансформатора | Убавить от пар. | Убавить от пар. |  | 15 | Убавить от пар. | BI_ParTapOpL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Убавить от пар.", note: "Убавить от АРНТ параллельно работающего трансформатора", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Ненормальный режим на шинах параллельно работающего трансформатора | Пар.рег.Ненорм.реж. | Пар.рег.Ненорм.реж. |  | 19 | Пар.рег.Ненорм.реж. | BI_ParBlkAbn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Ненорм.реж.", note: "Ненормальный режим на шинах параллельно работающего трансформатора", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | АРНТ параллельного работающего трансформатора заблокировано | Пар.рег.Блокировано | Пар.рег.Блокировано |  | 19 | Пар.рег.Блокировано | BI_ParBlk | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Блокировано", note: "АРНТ параллельного работающего трансформатора заблокировано", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | АРНТ параллельного работающего готово к режиму регулирования параллельно работающих трансформаторов | Пар.рег.Готовн. | Пар.рег.Готовн. |  | 15 | Пар.рег.Готовн. | BI_ParMFModRdy | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Готовн.", note: "АРНТ параллельного работающего готово к режиму регулирования параллельно работающих трансформаторов", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | У параллельного работающего трансформатора нет связи с шинами | Пар.рег.Нет связи | Пар.рег.Нет связи |  | 17 | Пар.рег.Нет связи | BI_ParBlkDisconn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Нет связи", note: "У параллельного работающего трансформатора нет связи с шинами", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Положение РПН | N | N |  | 1 | N | TapPos | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "N", note: "Положение РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Измеряемая величина тока интерфейса 0(4)-20 мА датчика положения РПН // трансформатора | I2ma | I2ma |  | 4 | I2ma | I2ma | FLOAT32 | true | false |  |  |  | мА | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "I2ma", note: "Измеряемая величина тока интерфейса 0(4)-20 мА датчика положения РПН // трансформатора", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "мА", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Положение РПН параллельного работающего трансформатора | ПарN | ПарN |  | 4 | ПарN | CI_ParTapStVal | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ПарN", note: "Положение РПН параллельного работающего трансформатора", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда прибавить на привод РПН | Прибавить в привод | Прибавить в привод |  | 18 | Прибавить в привод | TapOpR | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прибавить в привод", note: "Команда прибавить на привод РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда убавить на привод РПН | Убавить в привод | Убавить в привод |  | 16 | Убавить в привод | TapOpL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Убавить в привод", note: "Команда убавить на привод РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Идет переключение привода РПН параллельного работающего трансформатора | Пар.рег.Переключ. | Пар.рег.Переключ. |  | 17 | Пар.рег.Переключ. | BI_ParTranslnd | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Переключ.", note: "Идет переключение привода РПН параллельного работающего трансформатора", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | АРН | Режим параллельного регулирования | ПарРежим | ПарРежим |  | 8 | ПарРежим | ParOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.ParOp | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.ParOp.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ПарРежим", note: "Режим параллельного регулирования", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Готовность к режиму регулирования параллельно работающих трансформаторов | Пар.рег.Готовность | Пар.рег.Готовность |  | 18 | Пар.рег.Готовность | MFModRdy | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TATCC | ATCC1.MFModRdy | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.MFModRdy.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Готовность", note: "Готовность к режиму регулирования параллельно работающих трансформаторов", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Ведущий в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов | Пар.рег.Ведущий | Пар.рег.Ведущий |  | 15 | Пар.рег.Ведущий | Mstr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.Master | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.Master.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Ведущий", note: "Ведущий в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Принудительно ведущий в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов | Пар.рег.Принуд.Вед. | Пар.рег.Принуд.Вед. |  | 19 | Пар.рег.Принуд.Вед. | FrcMstr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TATCC | ATCC1.FrcMstr | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.FrcMstr.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Принуд.Вед.", note: "Принудительно ведущий в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Ведомый в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов | Ведомый | Ведомый |  | 7 | Ведомый | Follower | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.Follower | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.Follower.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ведомый", note: "Ведомый в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Команда «Прибавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора | Пар.рег.Прибавить | Пар.рег.Прибавить |  | 17 | Пар.рег.Прибавить | ParTapOpR | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Прибавить", note: "Команда «Прибавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Команда «Убавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора | Пар.рег.Убавить | Пар.рег.Убавить |  | 15 | Пар.рег.Убавить | ParTapOpL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Убавить", note: "Команда «Убавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Блокировка автоматического регулирования в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов | Пар.рег.Бл.авт.реж. | Пар.рег.Бл.авт.реж. |  | 19 | Пар.рег.Бл.авт.реж. | ParBlkAuto | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Бл.авт.реж.", note: "Блокировка автоматического регулирования в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Ошибка регулирования параллельно работающих трансформаторов | Пар.рег.Ошибка | Пар.рег.Ошибка |  | 14 | Пар.рег.Ошибка | ErrPar | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.ErrPar | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.ErrPar.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Ошибка", note: "Ошибка регулирования параллельно работающих трансформаторов", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Рассогласование приводов РПН параллельно работающих трансформаторов | Пар.рег.Рассогл. | Пар.рег.Рассогл. |  | 16 | Пар.рег.Рассогл. | OoStep | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TATCC | ATCC1.OoStep | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.OoStep.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пар.рег.Рассогл.", note: "Рассогласование приводов РПН параллельно работающих трансформаторов", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Прибавить в АРНТ параллельного работающего трансформатора | Прибавить в ПарРег | Прибавить в ПарРег |  | 18 | Прибавить в ПарРег | RelayParTapOpR | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прибавить в ПарРег", note: "Прибавить в АРНТ параллельного работающего трансформатора", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АРН | Убавить в АРНТ параллельного работающего трансформатора | Убавить в ПарРег | Убавить в ПарРег |  | 16 | Убавить в ПарРег | RelayParTapOpL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Убавить в ПарРег", note: "Убавить в АРНТ параллельного работающего трансформатора", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | АРН | Метод регулирования трансформаторов, включенных на параллельную работу | ПарРежим | SGF1 | 1 – Не используется, 2 – Ведущий, 3 – Ведомый | 8 | ПарРежим | ATCC1_ParTraMod | INT8 | false | false |  |  |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.ParTraMod | ENG | setVal | INT8 |  | SG | ATCC1.ParTraMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No_Master_Slave | [8 empty] | description: "ПарРежим", note: "Метод регулирования трансформаторов, включенных на параллельную работу", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | АРН | Источник данных о положении РПН параллельно работающего трансформатора | ПарТипДатчика | SGF2 | 0 – Контроль рассогласования не предусмотрен, 1 – Токовая петля 4(0)-20 мА, 2 – GOOSE | 13 | ПарТипДатчика | ATCC1_ParTapSensor | INT8 | false | false |  |  |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control_Inconsistency1 | [8 empty] | description: "ПарТипДатчика", note: "Источник данных о положении РПН параллельно работающего трансформатора", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АРН | Сигнал токовой петли, соответствующий конечного положения РПН параллельно работающего трансформатора | ПарIмаМакс |  |  | 10 | ПарIмаМакс | ATCC1_I2ma_max | FLOAT32 | false | false |  |  |  | мА | 5 | 100 | 0.01 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПарIмаМакс", note: "Сигнал токовой петли, соответствующий конечного положения РПН параллельно работающего трансформатора", group: "setting", minValue: 5, maxValue: 100, step: 0.01, units: "мА", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | АРН | Сигнал токовой петли, соответствующий начального положения РПН параллельно работающего трансформатора | ПарIмаМин |  |  | 9 | ПарIмаМин | ATCC1_I2ma_min | FLOAT32 | false | false |  |  |  | мА | 0 | 4 | 0.01 |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПарIмаМин", note: "Сигнал токовой петли, соответствующий начального положения РПН параллельно работающего трансформатора", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 0.01, units: "мА", defaultValue: 4, eventRegistration: 0
| setting |  | АРН | Конечное положение РПН параллельно работающего трансформатора | ПарМаксN |  |  | 8 | ПарМаксN | ATCC1_ParTapMax | INT8 | false | false |  |  |  | null | 1 | 40 | 1 |  |  | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПарМаксN", note: "Конечное положение РПН параллельно работающего трансформатора", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 40, step: 1, units: "null", defaultValue: 40, eventRegistration: 0
| setting |  | АРН | Начальное положение РПН параллельно работающего трансформатора | ПарМинN |  |  | 7 | ПарМинN | ATCC1_ParTapMin | INT8 | false | false |  |  |  | null | 1 | 40 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПарМинN", note: "Начальное положение РПН параллельно работающего трансформатора", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 40, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | АРН | Допустимое рассогласование положений приводов РПН при регулировании тр-ров включенных на параллельную работу | МаксРазбегN | MaxDivTapPos |  | 11 | МаксРазбегN | ATCC1_MaxDivTapPos | INT8 | false | false |  |  |  | null | 0 | 40 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "МаксРазбегN", note: "Допустимое рассогласование положений приводов РПН при регулировании тр-ров включенных на параллельную работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 40, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АРН | Допустимое время рассогласования положений РПН при регулировании параллельно работающих трансформаторов | Тразбега | t1 |  | 8 | Тразбега | ATCC1_ParOpDITmms | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 1 | 100000 | 1 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тразбега", note: "Допустимое время рассогласования положений РПН при регулировании параллельно работающих трансформаторов", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 100000, step: 1, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | АРНТ
WeightCoefficient | 50
IsCoded | false
IEC61850Name | _TTCC5
FbVersion | 2
DescriptionFB | Автоматика регулирования напряжения трансформатора
DescriptionFuncList
АРН | Автоматика регулирования напряжения
DescriptionFuncList