## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | Модуль | Отказ модуля | Отказ модуля | Отказ модуля |  | 12 | Отказ модуля | ARCPTOC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отказ модуля", note: "Отказ модуля", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Критическая ошибка | Модуль не определен | Модуль не определен |  | 19 | Модуль не определен | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Модуль не определен", note: "Критическая ошибка", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность АЦП | Неисправность АЦП | Неисправность АЦП |  | 17 | Неисправность АЦП | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность АЦП", note: "Неисправность АЦП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Обрыв цепей напряжения ТН | Обрыв цепей ТН | Обрыв цепей ТН |  | 14 | Обрыв цепей ТН | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Обрыв цепей ТН", note: "Обрыв цепей напряжения ТН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Несимметрия измерений | Несимметрия измерений | Несимметрия измерений |  | 21 |  | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Несимметрия измерений", note: "Несимметрия измерений", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Несоответствие заданного номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ |  | 18 | Ошибка номинала ТТ | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ошибка номинала ТТ", note: "Несоответствие заданного номинала ТТ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | #REF! | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | НапрВ1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Вид представляемой величины 1 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид представляемой величины 1", note: "Вид представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ1 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Тип измерительного датчика 1 |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип измерительного датчика 1", note: "Тип измерительного датчика", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ1 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Вид замера (фазное/линейное) 1 |  | 30 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид замера (фазное/линейное) 1", note: "Вид замера (фазное/линейное)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ1 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Тип представляемой величины 1 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип представляемой величины 1", note: "Тип представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ1 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | Номинальное значение (первичное) 1 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (первичное) 1", note: "Номинальное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ1 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | Номинальное значение (вторичное) 1 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (вторичное) 1", note: "Номинальное значение сигнала (вторичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ1 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | Коэффициент трансформации 1 |  | 27 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Коэффициент трансформации 1", note: "Коэффициент трансформации", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ1 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | Базисное значение сигнала (первичное) 1 |  | 39 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Базисное значение сигнала (первичное) 1", note: "Базисное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ1 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Метод расчета 1 |  | 15 | Метод расчета 1 | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Метод расчета 1", note: "Математический метод расчета", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ1 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Имя сигнала для отображения в схемах 1 |  | 38 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 99 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Имя сигнала для отображения в схемах 1", note: "Пользовательское имя сигнала для отображения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ2 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Вид представляемой величины 2 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид представляемой величины 2", note: "Вид представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Тип измерительного датчика 2 |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип измерительного датчика 2", note: "Тип измерительного датчика", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ2 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Вид замера (фазное/линейное) 2 |  | 30 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид замера (фазное/линейное) 2", note: "Вид замера (фазное/линейное)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ2 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Тип представляемой величины 2 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип представляемой величины 2", note: "Тип представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ2 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | Номинальное значение (первичное) 2 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (первичное) 2", note: "Номинальное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ2 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | Номинальное значение (вторичное) 2 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (вторичное) 2", note: "Номинальное значение сигнала (вторичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ2 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | Коэффициент трансформации 2 |  | 27 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Коэффициент трансформации 2", note: "Коэффициент трансформации", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ2 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | Базисное значение сигнала (первичное) 2 |  | 39 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Базисное значение сигнала (первичное) 2", note: "Базисное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ2 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Метод расчета 2 |  | 15 | Метод расчета 2 | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Метод расчета 2", note: "Математический метод расчета", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ2 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Имя сигнала для отображения в схемах 2 |  | 38 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 99 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Имя сигнала для отображения в схемах 2", note: "Пользовательское имя сигнала для отображения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ3 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Вид представляемой величины 3 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид представляемой величины 3", note: "Вид представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ3 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Тип измерительного датчика 3 |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип измерительного датчика 3", note: "Тип измерительного датчика", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Вид замера (фазное/линейное) 3 |  | 30 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид замера (фазное/линейное) 3", note: "Вид замера (фазное/линейное)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ3 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Тип представляемой величины 3 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип представляемой величины 3", note: "Тип представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ3 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | Номинальное значение (первичное) 3 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (первичное) 3", note: "Номинальное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ3 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | Номинальное значение (вторичное) 3 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (вторичное) 3", note: "Номинальное значение сигнала (вторичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ3 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | Коэффициент трансформации 3 |  | 27 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Коэффициент трансформации 3", note: "Коэффициент трансформации", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ3 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | Базисное значение сигнала (первичное) 3 |  | 39 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Базисное значение сигнала (первичное) 3", note: "Базисное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ3 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Метод расчета 3 |  | 15 | Метод расчета 3 | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Метод расчета 3", note: "Математический метод расчета", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ3 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Имя сигнала для отображения в схемах 3 |  | 38 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 99 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Имя сигнала для отображения в схемах 3", note: "Пользовательское имя сигнала для отображения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ4 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Вид представляемой величины 4 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид представляемой величины 4", note: "Вид представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ4 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Тип измерительного датчика 4 |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип измерительного датчика 4", note: "Тип измерительного датчика", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ4 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Вид замера (фазное/линейное) 4 |  | 30 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид замера (фазное/линейное) 4", note: "Вид замера (фазное/линейное)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Тип представляемой величины 4 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип представляемой величины 4", note: "Тип представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ4 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | Номинальное значение (первичное) 4 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (первичное) 4", note: "Номинальное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ4 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | Номинальное значение (вторичное) 4 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (вторичное) 4", note: "Номинальное значение сигнала (вторичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ4 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | Коэффициент трансформации 4 |  | 27 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Коэффициент трансформации 4", note: "Коэффициент трансформации", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ4 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | Базисное значение сигнала (первичное) 4 |  | 39 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Базисное значение сигнала (первичное) 4", note: "Базисное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ4 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Метод расчета 4 |  | 15 | Метод расчета 4 | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Метод расчета 4", note: "Математический метод расчета", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ4 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Имя сигнала для отображения в схемах 4 |  | 38 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 99 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Имя сигнала для отображения в схемах 4", note: "Пользовательское имя сигнала для отображения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ5 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Вид представляемой величины 5 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид представляемой величины 5", note: "Вид представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ5 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Тип измерительного датчика 5 |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип измерительного датчика 5", note: "Тип измерительного датчика", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ5 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Вид замера (фазное/линейное) 5 |  | 30 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид замера (фазное/линейное) 5", note: "Вид замера (фазное/линейное)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ5 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Тип представляемой величины 5 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип представляемой величины 5", note: "Тип представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | Номинальное значение (первичное) 5 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (первичное) 5", note: "Номинальное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ5 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | Номинальное значение (вторичное) 5 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (вторичное) 5", note: "Номинальное значение сигнала (вторичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ5 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | Коэффициент трансформации 5 |  | 27 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Коэффициент трансформации 5", note: "Коэффициент трансформации", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ5 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | Базисное значение сигнала (первичное) 5 |  | 39 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Базисное значение сигнала (первичное) 5", note: "Базисное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ5 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Метод расчета 5 |  | 15 | Метод расчета 5 | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Метод расчета 5", note: "Математический метод расчета", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Имя сигнала для отображения в схемах 5 |  | 38 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 99 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Имя сигнала для отображения в схемах 5", note: "Пользовательское имя сигнала для отображения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ6 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Вид представляемой величины 6 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид представляемой величины 6", note: "Вид представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ6 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Тип измерительного датчика 6 |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип измерительного датчика 6", note: "Тип измерительного датчика", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ6 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Вид замера (фазное/линейное) 6 |  | 30 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид замера (фазное/линейное) 6", note: "Вид замера (фазное/линейное)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ6 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Тип представляемой величины 6 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип представляемой величины 6", note: "Тип представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | Номинальное значение (первичное) 6 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (первичное) 6", note: "Номинальное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | Номинальное значение (вторичное) 6 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (вторичное) 6", note: "Номинальное значение сигнала (вторичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ6 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | Коэффициент трансформации 6 |  | 27 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Коэффициент трансформации 6", note: "Коэффициент трансформации", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ6 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | Базисное значение сигнала (первичное) 6 |  | 39 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Базисное значение сигнала (первичное) 6", note: "Базисное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ6 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Метод расчета 6 |  | 15 | Метод расчета 6 | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Метод расчета 6", note: "Математический метод расчета", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ6 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Имя сигнала для отображения в схемах 6 |  | 38 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 99 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Имя сигнала для отображения в схемах 6", note: "Пользовательское имя сигнала для отображения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ7 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Вид представляемой величины 5 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид представляемой величины 5", note: "Вид представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ7 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Тип измерительного датчика 5 |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип измерительного датчика 5", note: "Тип измерительного датчика", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ7 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Вид замера (фазное/линейное) 5 |  | 30 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид замера (фазное/линейное) 5", note: "Вид замера (фазное/линейное)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ7 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Тип представляемой величины 5 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип представляемой величины 5", note: "Тип представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ7 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | Номинальное значение (первичное) 5 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (первичное) 5", note: "Номинальное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | Номинальное значение (вторичное) 5 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (вторичное) 5", note: "Номинальное значение сигнала (вторичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | Коэффициент трансформации 5 |  | 27 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Коэффициент трансформации 5", note: "Коэффициент трансформации", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ7 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | Базисное значение сигнала (первичное) 5 |  | 39 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Базисное значение сигнала (первичное) 5", note: "Базисное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ7 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Метод расчета 5 |  | 15 | Метод расчета 5 | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Метод расчета 5", note: "Математический метод расчета", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | НапрВ7 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Имя сигнала для отображения в схемах 5 |  | 38 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 99 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Имя сигнала для отображения в схемах 5", note: "Пользовательское имя сигнала для отображения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ8 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Вид представляемой величины 8 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид представляемой величины 8", note: "Вид представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ8 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Тип измерительного датчика 8 |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип измерительного датчика 8", note: "Тип измерительного датчика", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ8 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Вид замера (фазное/линейное) 8 |  | 30 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид замера (фазное/линейное) 8", note: "Вид замера (фазное/линейное)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ8 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Тип представляемой величины 8 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип представляемой величины 8", note: "Тип представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ8 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | Номинальное значение (первичное) 8 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (первичное) 8", note: "Номинальное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ8 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | Номинальное значение (вторичное) 8 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (вторичное) 8", note: "Номинальное значение сигнала (вторичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | Коэффициент трансформации 8 |  | 27 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Коэффициент трансформации 8", note: "Коэффициент трансформации", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | Базисное значение сигнала (первичное) 8 |  | 39 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Базисное значение сигнала (первичное) 8", note: "Базисное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ8 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Метод расчета 8 |  | 15 | Метод расчета 8 | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Метод расчета 8", note: "Математический метод расчета", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ8 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Имя сигнала для отображения в схемах 8 |  | 38 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 99 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Имя сигнала для отображения в схемах 8", note: "Пользовательское имя сигнала для отображения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ9 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Вид представляемой величины 9 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид представляемой величины 9", note: "Вид представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ9 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Тип измерительного датчика 9 |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип измерительного датчика 9", note: "Тип измерительного датчика", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ9 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Вид замера (фазное/линейное) 9 |  | 30 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид замера (фазное/линейное) 9", note: "Вид замера (фазное/линейное)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ9 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Тип представляемой величины 9 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип представляемой величины 9", note: "Тип представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ9 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | Номинальное значение (первичное) 9 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (первичное) 9", note: "Номинальное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ9 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | Номинальное значение (вторичное) 9 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (вторичное) 9", note: "Номинальное значение сигнала (вторичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ9 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | Коэффициент трансформации 9 |  | 27 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Коэффициент трансформации 9", note: "Коэффициент трансформации", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | Базисное значение сигнала (первичное) 9 |  | 39 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Базисное значение сигнала (первичное) 9", note: "Базисное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ9 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Метод расчета 9 |  | 15 | Метод расчета 9 | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Метод расчета 9", note: "Математический метод расчета", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ9 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Имя сигнала для отображения в схемах 9 |  | 38 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 99 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Имя сигнала для отображения в схемах 9", note: "Пользовательское имя сигнала для отображения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ10 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Вид представляемой величины 9 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид представляемой величины 9", note: "Вид представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ10 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Тип измерительного датчика 9 |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип измерительного датчика 9", note: "Тип измерительного датчика", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ10 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Вид замера (фазное/линейное) 9 |  | 30 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид замера (фазное/линейное) 9", note: "Вид замера (фазное/линейное)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ10 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Тип представляемой величины 9 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип представляемой величины 9", note: "Тип представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ10 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | Номинальное значение (первичное) 9 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (первичное) 9", note: "Номинальное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ10 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | Номинальное значение (вторичное) 9 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (вторичное) 9", note: "Номинальное значение сигнала (вторичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ10 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | Коэффициент трансформации 9 |  | 27 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Коэффициент трансформации 9", note: "Коэффициент трансформации", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ10 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | Базисное значение сигнала (первичное) 9 |  | 39 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Базисное значение сигнала (первичное) 9", note: "Базисное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ10 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Метод расчета 9 |  | 15 | Метод расчета 9 | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Метод расчета 9", note: "Математический метод расчета", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Имя сигнала для отображения в схемах 9 |  | 38 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 99 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Имя сигнала для отображения в схемах 9", note: "Пользовательское имя сигнала для отображения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | М037.3000
WeightCoefficient | 130
IsCoded | false
IEC61850Name | М037.3000
FbVersion | 1
DescriptionFB | Измерительный модуль
DescriptionFuncList
Модуль | Измерительный модуль
Общие настройки конфигурации | Общие настройки конфигурации
Входы | 10
Выходы | 0
НапрВ1 | Измерительный вход напряжения 1
НапрВ2 | Измерительный вход напряжения 2
НапрВ3 | Измерительный вход напряжения 3
НапрВ4 | Измерительный вход напряжения 4
НапрВ5 | Измерительный вход напряжения 5
НапрВ6 | Измерительный вход напряжения 6
НапрВ7 | Измерительный вход напряжения 7
ТокВ8 | Измерительный токовый вход 8
ТокВ9 | Измерительный токовый вход 9
ТокВ10 | Измерительный токовый вход 10
DescriptionFuncList