## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | Общие уставки | Режим пуска записи (TrgMod) | Пуск записи | Пуск записи | 0 - Автоматический по заданным условиям, 1 - Внешний пуск, 2 - Оба критерия | 11 | Пуск записи | ARCPTOC1_U0op | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Пуск записи", note: "Режим пуска записи (TrgMod)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие уставки | Режим работы при переполнении памяти (RcdMod) | Режим работы памяти | Режим работы памяти | 0 - Перезапись по кольцу, 1 - Остановка по заполнению памяти | 19 | Режим работы памяти | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим работы памяти", note: "Режим работы при переполнении памяти (RcdMod)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие уставки | Сигнализация уровня заполненности памяти (MemFull) | Сигнал заполнения памяти | Сигнал заполнения памяти |  | 24 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | % | 0 | 100 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Сигнал заполнения памяти", note: "Сигнализация уровня заполненности памяти (MemFull)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "%", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие уставки | Режим многократного пуска (ReTrgMod) | Многократный пуск | Многократный пуск | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 17 | Многократный пуск | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Многократный пуск", note: "Режим многократного пуска (ReTrgMod)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие уставки | Длительность предаварийного режима (PreTmms) | Длит. предавар. режим | Длит. предавар. режим |  | 21 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 500 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Длит. предавар. режим", note: "Длительность предаварийного режима (PreTmms)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 500, step: 100, units: "мс", defaultValue: 100, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие уставки | Длительность аварийного режима (PstTmms) | Длит. авар. режим | Длит. авар. режим |  | 17 | Длит. авар. режим | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 500 | 10000 | 500 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Длит. авар. режим", note: "Длительность аварийного режима (PstTmms)", group: "setting", minValue: 500, maxValue: 10000, step: 500, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие уставки | Режим пуска записи (LevMod) | Режим пуска записи | Режим пуска записи | 0 - По переднему фронт, 1 - По заднему фронту, 2 - По переднему и заднему фронту, 3 - Другое | 18 | Режим пуска записи | ARCPTOC1_U0op | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим пуска записи", note: "Режим пуска записи (LevMod)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие уставки | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы |  | 32 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 500 | 10000 | 500 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Макс. длительность осциллограммы", note: "Максимальная длительность осциллограммы", group: "setting", minValue: 500, maxValue: 10000, step: 500, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | Регистр
WeightCoefficient | 130
IsCoded | false
IEC61850Name | Регистр
FbVersion | 1
DescriptionFB | Параметры регистрации
DescriptionFuncList
Функция | Параметры регистрации
Общие уставки | Общие уставки
DescriptionFuncList