## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | Модуль | Отказ модуля | Отказ модуля ЦП | Отказ модуля ЦП |  | 15 | Отказ модуля ЦП | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отказ модуля ЦП", note: "Отказ модуля", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность ПЗУ | Неисправность ПЗУ ЦП | Неисправность ПЗУ ЦП |  | 20 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность ПЗУ ЦП", note: "Неисправность ПЗУ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность ПЗУ MPU | Неисправность ПЗУ MPU | Неисправность ПЗУ MPU |  | 21 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность ПЗУ MPU", note: "Неисправность ПЗУ MPU", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность ПЗУ DSP1 | Неисправность ПЗУ DSP2 | Неисправность ПЗУ DSP3 |  | 22 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность ПЗУ DSP2", note: "Неисправность ПЗУ DSP1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность flash | Неисправность flash | Неисправность flash |  | 19 | Неисправность flash | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность flash", note: "Неисправность flash", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность ОЗУ | Неисправность ОЗУ ЦП | Неисправность ОЗУ ЦП |  | 20 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность ОЗУ ЦП", note: "Неисправность ОЗУ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность ОЗУ MPU | Неисправность ОЗУ MPU | Неисправность ОЗУ MPU |  | 21 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность ОЗУ MPU", note: "Неисправность ОЗУ MPU", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность ОЗУ DSP1 | Неисправность ОЗУ DSP2 | Неисправность ОЗУ DSP3 |  | 22 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность ОЗУ DSP2", note: "Неисправность ОЗУ DSP1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность ОЗУ IPU1 | Неисправность ОЗУ IPU2 | Неисправность ОЗУ IPU3 |  | 22 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность ОЗУ IPU2", note: "Неисправность ОЗУ IPU1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность часов реального времени | Неисправность часов ЦП | Неисправность часов ЦП |  | 22 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность часов ЦП", note: "Неисправность часов реального времени", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Критическая ошибка I2C | Ошибка I2C ЦП | Ошибка I2C ЦП |  | 13 | Ошибка I2C ЦП | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ошибка I2C ЦП", note: "Критическая ошибка I2C", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Ошибка КС уставок | Ошибка КС уставок |  | 17 | Ошибка КС уставок | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ошибка КС уставок", note: "Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность ПО | Неисправность ПО ЦП | Неисправность ПО ЦП |  | 19 | Неисправность ПО ЦП | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность ПО ЦП", note: "Неисправность ПО", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Несовместимая версия ПО | Несовместимая версия ПО ЦП | Несовместимая версия ПО ЦП |  | 26 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Несовместимая версия ПО ЦП", note: "Несовместимая версия ПО", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Критическая ошибка SPI | Неисправность SPI ЦП | Неисправность SPI ЦП |  | 20 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность SPI ЦП", note: "Критическая ошибка SPI", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Конфигурация не соответствует коду заказа | Ошибка конфигурации ЦП | Ошибка конфигурации ЦП |  | 22 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ошибка конфигурации ЦП", note: "Конфигурация не соответствует коду заказа", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неверно заданы уставки | Неверные уставки | Неверные уставки |  | 16 | Неверные уставки | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неверные уставки", note: "Неверно заданы уставки", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность IPC | Неисправность IPC | Неисправность IPC |  | 17 | Неисправность IPC | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность IPC", note: "Неисправность IPC", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неисправность IPC для MPU-DSP1 |  | 30 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность IPC для MPU-DSP1", note: "Неисправность IPC для MPU-DSP1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 |  | 31 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность IPC для DSP1-IPU1", note: "Неисправность IPC для DSP1-IPU1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неисправность IPC для MPU-IPU1 |  | 30 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность IPC для MPU-IPU1", note: "Неисправность IPC для MPU-IPU1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Интерфейс RED12. Неисправность связи | RED12.Неисправность | RED12.Неисправность |  | 19 | RED12.Неисправность | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "RED12.Неисправность", note: "Интерфейс RED12. Неисправность связи", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Интерфейс RED34. Неисправность связи | RED34.Неисправность | RED34.Неисправность |  | 19 | RED34.Неисправность | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "RED34.Неисправность", note: "Интерфейс RED34. Неисправность связи", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность связи по интерфейсу Eth1 | X1.Неисправность | X1.Неисправность |  | 16 | X1.Неисправность | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "X1.Неисправность", note: "Неисправность связи по интерфейсу Eth1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных | X1.Переп.вых.буфер | X1.Переп.вых.буфер |  | 18 | X1.Переп.вых.буфер | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "X1.Переп.вых.буфер", note: "Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных | X1.Переп.вх.буфер | X1.Переп.вх.буфер |  | 17 | X1.Переп.вх.буфер | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "X1.Переп.вх.буфер", note: "Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность связи по интерфейсу Eth2 | X2.Неисправность | X2.Неисправность |  | 16 | X2.Неисправность | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "X2.Неисправность", note: "Неисправность связи по интерфейсу Eth2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных | X2.Переп.вых.буфер | X2.Переп.вых.буфер |  | 18 | X2.Переп.вых.буфер | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "X2.Переп.вых.буфер", note: "Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных | X2.Переп.вх.буфер | X2.Переп.вх.буфер |  | 17 | X2.Переп.вх.буфер | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "X2.Переп.вх.буфер", note: "Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность связи по интерфейсу Eth3 | X3.Неисправность | X3.Неисправность |  | 16 | X3.Неисправность | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "X3.Неисправность", note: "Неисправность связи по интерфейсу Eth3", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных | X3.Переп.вых.буфер | X3.Переп.вых.буфер |  | 18 | X3.Переп.вых.буфер | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "X3.Переп.вых.буфер", note: "Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных | X3.Переп.вх.буфер | X3.Переп.вх.буфер |  | 17 | X3.Переп.вх.буфер | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "X3.Переп.вх.буфер", note: "Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность связи по интерфейсу Eth4 | X4.Неисправность | X4.Неисправность |  | 16 | X4.Неисправность | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "X4.Неисправность", note: "Неисправность связи по интерфейсу Eth4", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных | X4.Переп.вых.буфер | X4.Переп.вых.буфер |  | 18 | X4.Переп.вых.буфер | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "X4.Переп.вых.буфер", note: "Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных | X4.Переп.вх.буфер | X4.Переп.вх.буфер |  | 17 | X4.Переп.вх.буфер | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "X4.Переп.вх.буфер", note: "Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Температура ЦП ниже допустимой | Температура ЦП << | Температура ЦП << |  | 17 | Температура ЦП << | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Температура ЦП <<", note: "Температура ЦП ниже допустимой", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Температура ЦП выше допустимой | Температура ЦП >> | Температура ЦП >> |  | 17 | Температура ЦП >> | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Температура ЦП >>", note: "Температура ЦП выше допустимой", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Температура ЦП выше нормы | Температура ЦП > | Температура ЦП > |  | 16 | Температура ЦП > | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Температура ЦП >", note: "Температура ЦП выше нормы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Температура ЦП ниже нормы | Температура ЦП < | Температура ЦП < |  | 16 | Температура ЦП < | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Температура ЦП <", note: "Температура ЦП ниже нормы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Сброс встроенных часов или памяти вследствии перезагрузки | Сброс часов | Сброс часов |  | 11 | Сброс часов | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сброс часов", note: "Сброс встроенных часов или памяти вследствии перезагрузки", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность памяти архивов (flash-память) | Неисправность архивов | Неисправность архивов |  | 21 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность архивов", note: "Неисправность памяти архивов (flash-память)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Программная перезагрузка | Перезагрузка ПО | Перезагрузка ПО |  | 15 | Перезагрузка ПО | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Перезагрузка ПО", note: "Программная перезагрузка", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Перезагрузка в результате потери питания | Перезапуск по питанию | Перезапуск по питанию |  | 21 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Перезапуск по питанию", note: "Перезагрузка в результате потери питания", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Перезагрузка при ошибке ПО | Перезапуск по ошибкам ПО | Перезапуск по ошибкам ПО |  | 24 |  | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Перезапуск по ошибкам ПО", note: "Перезагрузка при ошибке ПО", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Изменение уставок | Изменение уставок | Изменение уставок |  | 17 | Изменение уставок | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Изменение уставок", note: "Изменение уставок", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Адрес Mibus | Адрес Mibus | Адрес Mibus |  | 11 | Адрес Mibus | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 254 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Адрес Mibus", note: "Адрес Mibus", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 254, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | Таймаут отсутствия связи |  | 24 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | с | 1 | 255 | 1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Таймаут отсутствия связи", note: "Выдержка времени идентификации неисправности канала связи", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 255, step: 1, units: "с", defaultValue: 5, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Режим работы интерфейса Eth.1 | X1.Режим | X1.Режим |  | 8 | X1.Режим | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 1 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "X1.Режим", note: "Режим работы интерфейса Eth.1", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Режим работы интерфейса Eth.2 | X2.Режим | X2.Режим |  | 8 | X2.Режим | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 1 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "X2.Режим", note: "Режим работы интерфейса Eth.2", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Режим работы интерфейса Eth.3 | X3.Режим | X3.Режим |  | 8 | X3.Режим | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "X3.Режим", note: "Режим работы интерфейса Eth.3", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Режим работы интерфейса Eth.4 | X4.Режим | X4.Режим |  | 8 | X4.Режим | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "X4.Режим", note: "Режим работы интерфейса Eth.4", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Режим работы порта ИЧМ | Режим | Режим |  | 5 | Режим | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы порта ИЧМ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Время отстройки от случайных помех | Тосп | Тосп |  | 4 | Тосп | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тосп", note: "Время отстройки от случайных помех", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Время фильтрации входа | Тфильтр | Тфильтр |  | 7 | Тфильтр | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тфильтр", note: "Время фильтрации входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 10, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Интерфейс Eth1. Адрес IP | X1.Адрес IP | X1.Адрес IP |  | 11 | X1.Адрес IP | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 14 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "X1.Адрес IP", note: "Интерфейс Eth1. Адрес IP", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 14, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Интерфейс Eth1. Маска IP | X1.Маска IP | X1.Маска IP |  | 11 | X1.Маска IP | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 14 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "X1.Маска IP", note: "Интерфейс Eth1. Маска IP", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 14, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | X1.Адрес шлюза | X1.Адрес шлюза |  | 14 | X1.Адрес шлюза | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 14 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "X1.Адрес шлюза", note: "Интерфейс Eth1. Адрес шлюза", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 14, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Интерфейс Eth2. Адрес IP | X2.Адрес IP | X2.Адрес IP |  | 11 | X2.Адрес IP | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 14 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "X2.Адрес IP", note: "Интерфейс Eth2. Адрес IP", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 14, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Интерфейс Eth2. Маска IP | X2.Маска IP | X2.Маска IP |  | 11 | X2.Маска IP | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 14 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "X2.Маска IP", note: "Интерфейс Eth2. Маска IP", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 14, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | X2.Адрес шлюза | X2.Адрес шлюза |  | 14 | X2.Адрес шлюза | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 14 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "X2.Адрес шлюза", note: "Интерфейс Eth2. Адрес шлюза", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 14, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Интерфейс Eth3. Адрес IP | X3.Адрес IP | X3.Адрес IP |  | 11 | X3.Адрес IP | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 14 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "X3.Адрес IP", note: "Интерфейс Eth3. Адрес IP", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 14, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Интерфейс Eth3. Маска IP | X3.Маска IP | X3.Маска IP |  | 11 | X3.Маска IP | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 14 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "X3.Маска IP", note: "Интерфейс Eth3. Маска IP", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 14, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | X3.Адрес шлюза | X3.Адрес шлюза |  | 14 | X3.Адрес шлюза | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 14 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "X3.Адрес шлюза", note: "Интерфейс Eth3. Адрес шлюза", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 14, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Интерфейс Eth4. Адрес IP | X4.Адрес IP | X4.Адрес IP |  | 11 | X4.Адрес IP | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 14 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "X4.Адрес IP", note: "Интерфейс Eth4. Адрес IP", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 14, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Интерфейс Eth4. Маска IP | X4.Маска IP | X4.Маска IP |  | 11 | X4.Маска IP | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 14 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "X4.Маска IP", note: "Интерфейс Eth4. Маска IP", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 14, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие настройки конфигурации | Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | X4.Адрес шлюза | X4.Адрес шлюза |  | 14 | X4.Адрес шлюза | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 14 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "X4.Адрес шлюза", note: "Интерфейс Eth4. Адрес шлюза", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 14, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | С01.00
WeightCoefficient | 130
IsCoded | false
IEC61850Name | С01.00
FbVersion | 1
DescriptionFB | Центральный процессор
DescriptionFuncList
Модуль | Центральный процессор
Общие настройки конфигурации | Общие настройки конфигурации
Входы | 0
Выходы | 0
DescriptionFuncList